## Slide 2: 内容
一、基础知识
二、识图方法

## Slide 3: 一、基础知识
1、室内给排水系统的组成
2、室内给水系统的给水方式
3、管道的敷设方式
4、管道的连接方式
5、常用材料

## Slide 4: 室内给排水系统的组成
生活给水系统
室内给水系统 生产给水系统
消防给水系统
（进户管→水表→干管→支管→用水设备）
室内给排水系统
生活污水系统
室内排水系统 工业废水系统
室内雨水系统
（排水设备→支管→干管→户外排出管）

## Slide 7: 室内给水系统的给水方式
水表
泄水管
水平干管
立管
1、直接给水方式
特点：系统简单，投资省，可充分利用外网水压。但是一旦外网停水，室内立即断水。
适用场所：水量、水压在一天内均能满足用水要求的用水场 所。

## Slide 8
2、设水箱的给水方式
特点：供水可靠，系统简单，投资省，可充分利用外网水压。缺点是增加了建筑物的荷载，容易产生二次污染。 适用场所：供水水压、水量周期性不足时采用
水
箱
泄水管
水表

## Slide 9
3、设有贮水池、水箱和水泵的给水方式
特点：水泵能及时向水箱供水，可缩小水箱的容积。供水可靠，投资较大，安装和维修都比较复杂。
适用场所：室外给水管网水压低于或经常不能满足建筑内部给水管网所需水压，且室内用水不均匀时采用。
水池
水箱
水泵

## Slide 10
4、气压给水方式
特点：供水可靠，无高位水箱，但水泵效率低、耗能多。
适用场所：外网水压不能满足所需水压，用水不均匀，且不宜设水箱时采用。
气
压
水
罐

## Slide 11
5、分区给水方式
特点：可以充分利用外网压力，供水安全，但投资较大，维护复杂。
适用场所：供水压力只能满足建筑下层供水要求时采用
水
箱
泄水管
水表
水池
室外给水管网水压线

## Slide 12: 管道敷设方式
1、给水管道有两种敷设方式：明 装和暗装；
2、室内排水管道一般为明装，美观要求较高的场所可暗装。

## Slide 17: 管道的连接方式
1、螺纹连接（丝接）——主要适用于钢管、塑料管；
2、焊接连接——主要适用于钢管；
3、法兰连接——主要适用于钢管、铸铁管；
4、胶水粘接——主要适用于塑料管；
5、热熔连接——主要适用于PPR管、PE管；
6、电熔连接——主要适用于PE管；
7、承插连接——主要适用有铸铁管；
8、卡箍连接——主要适用于钢管（一般用于消防系统）；
9、压接连接——主要用于薄壁不锈钢管。

## Slide 18: 螺纹连接

## Slide 19: 焊接连接

## Slide 20: 法兰连接

## Slide 21: 胶水粘接

## Slide 22: 热熔连接

## Slide 23: 电熔连接

## Slide 24: 承插连接

## Slide 25: 卡箍连接

## Slide 26: 压接连接

## Slide 27: 常用材料
黑铁管
焊接钢管
（有缝钢管） 白铁管（镀锌钢管）
钢管 无缝钢管
螺旋钢管
（公称直径、规格、理论重量计算公式）

## Slide 28: 焊接钢管

## Slide 29: 镀锌钢管

## Slide 30: 无缝钢管

## Slide 31: 螺旋钢管

## Slide 32: 常用材料
给水球墨铸铁
铸铁管
柔性铸铁排水管

## Slide 33: 给水球墨铸铁管

## Slide 34: 柔性铸铁排水管

## Slide 35: 常用材料
给水塑料管
塑料管
排水塑料管

## Slide 36: 给水塑料管

## Slide 37: 排水塑料管

## Slide 38: 常用材料
其他常用管材：PP-R管、PE管、不锈钢管

## Slide 39: PP-R管

## Slide 40: PE管

## Slide 41: 不锈钢管

## Slide 42: 管件

## Slide 43: 管件

## Slide 44: 法兰

## Slide 45: 管件

## Slide 46: 管件

## Slide 47: 管件

## Slide 48: 管件

## Slide 49: 阀门
截止阀 闸阀 蝶阀
止回阀 浮球阀 球阀

## Slide 52: 过滤器、软管
过滤器 橡胶防震软管 不锈钢防震软管
水表 泄压阀 比例式减压阀

## Slide 53: 卫生洁具

## Slide 54: 二、识图方法
常用给排水图例
2
建筑给排水施工图的主要内容
4
建筑给排水施工图的识读
3
5
标高、管径、管路编号的标注
3
图纸尺寸及比例
1

## Slide 55: 图纸尺寸
幅面代号 |  | A0 | A1 | A2 | A3 | A4
幅面尺寸（B*L) |  | 841*1189 | 594*841 | 420*594 | 297*420 | 210*297
周边 尺寸 | a | 20 |  | 10 |  | 
 | c | 10 |  | 5 |  | 
 | e | 25 |  |  |  | 

## Slide 56: 保留装订线图纸
图框线
标题栏
a
c
c
c
L
B
纸边界
会签栏

## Slide 57: 图纸比例
平面图选用比例，常用1:200、1:100、1:50
系统图常选用的比例1:100、1:50，但一般不按比例绘制

## Slide 58
给水排水工程图中的常用图例

## Slide 59: 标高-平面图标注方式

## Slide 60: 标高-剖面图标注方式
Back

## Slide 61: 标高-轴测图标注方式

## Slide 62: 标高
注意点：
1、室内标高一般标注的是相对标高，即相对正负零的标高；
2、标高一般情况下是以“m”为计量单位的，写小数点后面第三位；
3、标高按标注位置分为：顶标高、中心标高、底标高；
4、图纸没有特别说明，一般情况下：给水管标注的是管道中心标高，排水管标注的是管道底标高。

## Slide 63: 管道管径标注
  管径应以mm为单位。水煤气输送钢管（镀锌或非镀锌）、铸铁管等管材，管径宜以公称直径DN表示（如DN15、DN50）；无缝钢管、螺旋、铜管、不锈钢管等管材，管径宜以外径D×壁厚表示（如D108×4、D159×4.5等）；钢筋混凝土（或混凝土）管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材，管径宜以内径d表示（如d230、d380等）；塑料管材，管径宜按产品标准的方法表示。当设计均用公称直径DN表示管径时，应用公称直径DN与相应产品规格对照表。

## Slide 64: 管道管径的标注

## Slide 65: 管路编号
  （1） 当建筑物的给水引入管或排水排出管的数量超过1根时，宜进行编号。
  （2） 建筑物穿越楼层的立管，其数量超过1根时宜进行编号。
  （3） 在总平面图中，当给排水附属构筑物的数量超过1个时，宜进行编号。编号方法为：构筑物代号－编号；给水构筑物的编号顺序宜为：从水源到干管，再从干管到支管，最后到用户；排水构筑物的编号顺序宜为：从上游到下游，先干管后支管。
  （4） 当给排水机电设备的数量超过1台时，宜进行编号，并应有设备编号与设备名称对照表。

## Slide 66: 管路编号
给水引入（排水排出）管编号表示方法

## Slide 67: 管路编号

## Slide 68: 建筑给排水施工图的主要内容
建筑给排水施工图一般由图纸目录、主要设备材料表、设计说明、图例、平面图、系统图（轴测图）、施工详图等组成。
室外小区给排水工程，根据工程内容还应包括管道断面图、给排水节点图等。

## Slide 69: 建筑给排水施工图的主要内容
平面布置图
  给水、排水平面图主要表达给水、排水管线和设备的平面布置情况。
  根据建筑规划，在设计图纸中，用水设备的种类、数量、位置，均要作出给水和排水平面布置；各种功能管道、管道附件、卫生器具、用水设备，如消火栓箱、喷头等，均应用各种图例表示；各种横干管、立管、支管的管径、坡度等，均应标出。平面图上管道都用单线绘出，沿墙敷设时不注管道距墙面的距离。

## Slide 70: 建筑给排水施工图的主要内容
系统图
  系统图，也称“轴测图”，其绘法取水平、轴测、垂直方向，完全与平面布置图比例相同。系统图上应标明管道的管径、坡度，标出支管与立管的连接处，以及管道各种附件的安装标高，标高的±0.00应与建筑图一致。系统图上各种立管的编号应与平面布置图相一致。系统图均应按给水、排水、热水等各系统单独绘制，以便于施工安装和概预算应用。

## Slide 71: 建筑给排水施工图的主要内容
施工详图
  凡平面布置图、系统图中局部构造因受图面比例限制而表达不完善或无法表达的，为使施工概预算及施工不出现失误，必须绘出施工详图。通用施工详图系列，如卫生器具安装、排水检查井、雨水检查井、阀门井、水表井、局部污水处理构筑物等，均有各种施工标准图，施工详图宜首先采用标准图。
  绘制施工详图的比例以能清楚绘出构造为根据选用。施工详图应尽量详细注明尺寸，不应以比例代替尺寸。

## Slide 72: 建筑给排水施工图的主要内容
设计施工说明及主要材料设备表
  用工程绘图无法表达清楚的给水、排水、热水供应、雨水系统等管材、防腐、防冻、防露的做法；或难以表达的诸如管道连接、固定、竣工验收要求、施工中特殊情况技术处理措施，或施工方法要求严格必须遵守的技术规程、规定等，可在图纸中用文字写出设计施工说明。工程选用的主要材料及设备表，应列明材料类别、规格、数量，设备品种、规格和主要尺寸。
  此外，施工图还应绘出工程图所用图例。
  所有以上图纸及施工说明等应编排有序，写出图纸目录。

## Slide 73: 建筑给排水施工图的识读
  基本方法：先粗后细，
  平面、系统多对照。

## Slide 74: 建筑给排水施工图的识读
  阅读主要图纸之前，应当先看说明和设备材料表，然后以系统图为线索深入阅读平面图、系统图及详图。
  阅读时，应三种图相互对照来看。先看系统图，对各系统做到大致了解。看给水系统图时，可由建筑的给水引入管开始，沿水流方向经干管、立管、支管到用水设备；看排水系统图时，可由排水设备开始，沿排水方向经支管、横管、立管、干管到排出管。

## Slide 75: 建筑给排水施工图的识读
平面图的识读
  室内给排水管道平面图是施工图纸中最基本和最重要的图纸，常用的比例是1∶100和1∶50两种。它主要表明建筑物内给排水管道及卫生器具和用水设备的平面布置。图上的线条都是示意性的，同时管材配件如活接头、补心、管箍等也不画出来，因此在识读图纸时还必须熟悉给排水管道的施工工艺。
  在识读管道平面图时，应该掌握的主要内容和注意事项如下：
  (1) 查明卫生器具、用水设备和升压设备的类型、数量、安装位置、定位尺寸。

## Slide 76: 建筑给排水施工图的识读
  (2) 弄清给水引入管和污水排出管的平面位置、走向、定位尺寸、与室外给排水管网的连接形式、管径及坡度等。
  (3) 查明给排水干管、立管、支管的平面位置与走向、管径尺寸及立管编号。从平面图上可清楚地查明是明装还是暗装，以确定施工方法。
  (4) 消防给水管道要查明消火栓的布置、口径大小及消防箱的形式与位置。

## Slide 77: 建筑给排水施工图的识读
  (5) 在给水管道上设置水表时，必须查明水表的型号、安装位置以及水表前后阀门的设置情况。
  (6) 对于室内排水管道，还要查明清通设备的布置情况，清扫口和检查口的型号和位置。

## Slide 78: 建筑给排水施工图的识读
系统图的识读
  给排水管道系统图主要表明管道系统的立体走向。
  在给水系统图上，卫生器具不画出来，只须画出水龙头、淋浴器莲蓬头、冲洗水箱等符号；用水设备如锅炉、热交换器、水箱等则画出示意性的立体图，并在旁边注以文字说明。
  在排水系统图上也只画出相应的卫生器具的存水弯或器具排水管。
  在识读系统图时，应掌握的主要内容和注意事项如下：

## Slide 79: 建筑给排水施工图的识读
  (1) 查明给水管道系统的具体走向，干管的布置方式，管径尺寸及其变化情况，阀门的设置，引入管、干管及各支管的标高。
  (2) 查明排水管道的具体走向，管路分支情况，管径尺寸与横管坡度，管道各部分标高，存水弯的形式，清通设备的设置情况，弯头及三通的选用等。识读排水管道系统图时，一般按卫生器具或排水设备的存水弯、器具排水管、横支管、立管、排出管的顺序进行。
  (3) 系统图上对各楼层标高都有注明，识读时可据此分清管路是属于哪一层的。

## Slide 80: 建筑给排水施工图的识读
详图的识读
  室内给排水工程的详图包括节点图、大样图、标准图，主要是管道节点、水表、消火栓、水加热器、开水炉、卫生器具、套管、排水设备、管道支架等的安装图及卫生间大样图等。
  这些图都是根据实物用正投影法画出来的，图上都有详细尺寸，可供安装时直接使用。