UDC

JGJ

中华人民共和国行业标准

P                                        JGJ 117－20××

备案号J ×－20××

民用建筑修缮工程查勘与设计规程

Specification for Engineering Examination and Design of Repairing Ciril Architecture

（征求意见稿）

20××－××－××发布                         20××－××－01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

民用建筑修缮工程查勘与设计规程

Specification for Engineering Examination and Design of Repairing Ciril Architecture

JGJ 117-20××

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：   2 0  ××  年  ×  月  1 日

中国建筑工业出版社

20××  北 京

前  言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2014年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标[2013]169号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订了本规程。

本规程的主要技术内容是：1总则；2术语与符号；3基本规定；4地基与基础；5砌体结构；6木结构；7混凝土结构；8钢结构；9房屋修漏；10房屋装饰；11电气照明；12给水排水和暖通。

本规程修订的主要技术内容是：1增加了碳纤维等四新技术方面的设计要求；2补充完善了锚杆静压桩及掏土纠偏的相关设计要求；3增加了木结构连接与构造、承载力验算等设计要求；4增加了粘贴纤维复合材法加固混凝土构件的要求；5增加了混凝土墙的修缮设计要求；6新增增大截面法加固钢构件的设计要求；7增加了厕浴间和厨房渗漏修缮要求；8新增了楼地面铺装工程、地砖铺贴工程、玻璃幕墙工程等装饰方面的设计要求；9增加了空调设备与管道的设计要求；10调整部分规定及指标与现行标准相协调。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由上海市房地产科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送上海市房地产科学研究院（地址：上海市复兴西路193号，邮政编码：200031）。

本规程主编单位：上海市房地产科学研究院

成都市第四建筑工程公司

本规程参编单位：同济大学

上海建筑装饰（集团）有限公司

上海房科建筑设计有限公司

成龙建设集团

北京筑福集团

上海建工四建集团有限公司

上海恒基建设工程项目管理有限公司

上海市房屋建筑设计院有限公司

本规程主要起草人员：王金强 刘群星 古小英 史先进 纪振鹏 代红超 林  华

李熊飞 谢惠庆 董  有 李改平 潘建国 吴  涛 姚镇华

陈中伟 徐  韻 李瑞礼 王顺旦 施礼德 杨  霞

本规程主要审查人员：

目  次

1	总则	1

2	术语和符号	2

2.1	术语	2

2.2	符号	5

3	基本规定	16

3.1	修缮查勘	16

3.2	修缮设计	17

4	地基与基础	19

4.1	一般规定	19

4.2	地基补强	20

4.3	基础托换	21

4.4	基础扩大	23

4.5	房屋纠偏	28

5	砌体结构	30

5.1	一般规定	30

5.2	材料	31

5.3	砌体弓突、倾斜	31

5.4	砌体裂缝	37

5.5	砖 石 柱	39

5.6	圈梁和过梁	42

5.7	构造要求	42

6	木结构	45

6.1	一般规定	45

6.2	材料	47

6.3	柱	47

6.4	梁、搁栅、檩条	49

6.5	屋架	54

6.6	屋架纠偏	58

6.7	木构架牮正	59

6.8	构造要求	60

6.9	防火	61

6.10	防腐和防虫	62

7	混凝土结构	63

7.1	一般规定	63

7.2	材料	65

7.3	柱	66

7.4	梁、板	73

7.5	混凝土墙	82

7.6	构造要求	83

8	钢结构	87

8.1	一般规定	87

8.2	材料	87

8.3	梁、搁栅、檩条	88

8.4	柱	91

8.5	屋架	92

8.6	钢构件焊接和螺栓连接	93

8.7	钢构件保养	93

9	房屋修漏	95

9.1	一般规定	95

9.2	材料	96

9.3	屋面修漏	97

9.4	外墙面修漏	100

9.5	厕浴间和厨房修漏	102

9.6	地下室修漏	103

10	房屋室内装饰	105

10.1	一般规定	105

10.2	材料	105

10.3	门窗	106

10.4	楼地面	109

10.5	抹灰	110

10.6	饰面材料	111

10.7	油漆、刷浆、玻璃	112

10.8	室内楼梯、扶手、栏杆	112

11	屋面和外立面	114

11.1	一般规定	114

11.2	材料	114

11.3	保温层	116

11.4	饰面层	117

11.5	外立面附加设施	119

12	电气	121

12.1	一般规定	121

12.2	材料	122

12.3	线路保护设施	123

12.4	导线与槽管	124

12.5	防雷与接地装置	126

12.6	接地故障保护	126

13	给水排水和暖通	128

13.1	一般规定	128

13.2	材料	128

13.3	给水管道	129

13.4	排水管道	132

13.5	卫生洁具、给水设备	133

13.6	采暖管道、设备	134

13.7	采暖锅炉及其附属设备	137

13.8	通风管道	139

13.9	空调设备及管道	141

本规程用词说明	144

引用标准名录	145

附：条文说明	148

- Contents

1 General Provisions………………………………………………….…………………….1

2 Terms and Symbols………………………………………………………………………2

2.1 Terms………………..………..……………………………………………………2

2.2 Symbols……………..………..………………………………………………………6

3 Basic Requirements………………………………………….…………………….17

3.1 Examination of Repairing………………..……………………………………………………17

3.2 Design of Repairing……………..…………………………………………………………18

4 Ground and Foundation…………………………………………………………………….20

4.1 General Requirements………………………………………………………………………….20

4.2 Improvement of Ground……………………………………………………………………….21

4.3 Foundation underpinning…………………………………………………………………….22

4.4 Enlarged Foundation………………………………………………………………….24

4.5 Rectification of House……………………………………………………………….29

5 Masonry Structures……………………………………………………….……………31

5.1 General Requirements………………..………………………………………………………31

5.2Materials…………………………………………………………………………………32

5.3 Masonry Arch Protrusion and Inclination…………………………………………………….32

5.4 Masonry Crack………………………………………………………………………….….38

5.5 Brick Stone Column……………. ……………………………………………………………40

5.6 Ring Beams and Lintels……………………………………………………………… ……43

5.7 Construction Requirements…………………………………………………………..………43

6 Timber Structures………………………………………………………………..…….46

6.1 General Requirements…………………………………………………………………………46

6.2 Materials ……………………………………………………………………...……………48

6.3 Timber Column………………………………………………………………...….……….48

6.4 Beams and Joists and Purlins…………………………………………………..………….50

6.5 Roof Truss ……………………………………………………………………...……………55

6.6 Roof Correction…………………………………………………………………...….……….59

6.7 Wooden Frame Correction………………………………………………………..………….59

6.8 Construction Requirements……………………………………………………...……………61

6.9 Fire Prevention…………………………………………………………………...….……….62

6.10 Anticorrosion and Pest Control…………………………………………………..………….62

7 Concrete Structure………………………………………………………….……………63

5.1 General Requirements………………..………………………………………………………63

5.2 Materials…………………………………………………………………………………65

5.3 Concrete Column……………………………………………………………………………….66

5.4 Concrete Beam and Slab……………. ……………………….……….…….…….….73

5.5 Concrete Wall……………. …………. ………. ……. ……………………………….………82

5.6 Construction Requirements………………………………………………………… ……83

8 Steel Structure……………………………………………………………………..…….87

8.1 General Requirements…………………………………………………………………………87

8.2 Materials………………………………………………………………………...……………87

8.3 Steel Beams, Joists and Purlins………………………………………………...….……….88

8.4 Steel Column……………………………………………………………………..………….91

8.5 Steel Roof Truss ……………………………………………………………...……………92

8.6 Steel Welding and Bolts………………………………………………………..………….93

8.7 Steel Maintenance………………………………………………………...……………94

9 Repairing Water Creep of Houses……………………………………………………95

9.1 General Requirements………………………………………………………….…………….95

9.2 Repairing Water Creep of Roofing……………………………………………………………97

9.3 Repairing Water Creep of Exterior Wall ……………………………………………………107

9.4 Repairing Water Creep of Toilet and Kitchen…………………………………………114

9.5 Repairing Water Creep of Basement…………………………………………………………117

10 Building Decoration………………………………………………….……………….119

10.1 General Requirements……………………………………………………………..………119

10.2 Materials……………………………………………………………………………………119

10.3 Doors and Windows…………………………………………………………….…………121

10.4 Floor and Ground……………………………………………………………………………124

10.5 Floated Coat and Finish Coat………………………………………………..……………127

10.6 Decorative Materials……………………………………………………………………127

10.7 Papering Finish, Oil Paint Finish and Glass……………………………………..…………129

10.8 Indoor Stairs, Armrests and Railings………………………………………………………130

11 Repairing of Roof and Facades…………………………………..……………….113

- 13.1 General Requirement………………………………………………………..………………113

13.2 Materials……………………………………………………………………..………………113

- 13.3 External Thermal Insulation System………………………………………..……………….115

13.4 Building Facade Decorative Layer………………………………………………………….116

- 13.5 Building Facades Additional Facilities………………………………………….118

12 Electric system………………………………………………………………………120

11.1 General Requirements…………………………………………………………….…………120

11.2 Materials………………………………………………………..……….…….………121

11.3 Line protective devices……………………………………………………..………………122

11.4 Wire and tube………………………………………………………………………………123

11.5 Lightning protection and earth-termination system………………………..………………125

11.6 Earth-fault protection………………………………………………………………………126

13 Water supply drainage and HVAC system……………………………………………128

- 12.1 General Requirements……………………………………………………………..………128

- 12.2 Materials……………………………………………………………….…………128

12.3 Water supply piping………………………………………………………….……………129

- 12.4 Water drainage piping………………………………………………………..……………132

12.5 Sanitary fixtures and water supply equipment……………………………………………133

- 12.6 Heating piping and equipment…………………………………………….………………134

12.7 Heating boiler and ancillary equipment…………………………..…………………138

- 12.8 Ventilation piping………………………………………………………………139

12.9 Air conditioning equipment and piping………………………………….…………………141

Explanation of Wording in This Specification…………………………………..……….144

List of Quoted Standards…………………………………… …..……………...……….145

Addition：Explanation of Provisions…………………………………….……………….148

# 总则

### 1.0.1为了在民用建筑修缮工程查勘与设计中贯彻执行国家的技术经济政策，恢复和改善原有房屋的使用功能，延长房屋的使用年限，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，制定本规程。

### 1.0.2本规程适用于城市中原有低层、多层和高层民用建筑修缮工程的查勘与设计；本规程不适用建筑高层超过100m的建（构）筑物、保护建筑、文物建筑。

### 1.0.3民用建筑修缮工程的查勘与设计，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术语和符号

## 术语

### 基础托换 Foundation underpinning

通过在结构与基础间设置构件或在地基中设置构件，改变原地基和基础的受力状态，而采取托换技术进行地基基础加固的技术措施的总称。

### 树根桩 Root Piles

树根桩也称微型桩或小桩，是一组类似树根呈直斜交错分布的钻孔桩群。

### 锚杆静压桩  Pressed pile by anchor rod

通过种植在原基础上的锚杆，通过利用既有建筑自重或外加反力平衡块等方式提供反力，采用压桩架及千斤顶，将桩段分节压入土层中的一种沉桩工艺。

### 房屋纠偏  Rectification of House

为纠正房屋过大的倾斜，使之满足安全使用要求而采取的地基处理措施。

### 木构架 wooden frame

木结构建筑中承重木构件及其组合的总称。

### 木梁 wooden beams

木结构建筑中横向布置的受弯构件。

### 搁栅 Joist

木结构建筑中，在楼板层中直接承托木楼板面层的小梁，一般沿建筑物纵向布置，两端搁置在楼盖梁或承重砖墙上。

### 檩条 purlin

木结构建筑中，安装在屋架或承重砖墙上，承受屋面荷载并起纵向连系作用的木构件。

### 椽条 rafter

排列于檩条上，与檩条垂直布置的上承望板或望砖的木构件。

### 屋架（木结构） roof truss

由木材制成的桁架式屋盖构建，称之为木屋架，常用的木屋架是方木或圆木连接的豪式木屋架，一般分为三角形和梯形两种。

### 牮正 Correction

当木构件中主要构件倾斜、扭转、拔榫或下沉时，应用杠杆原理，不拆落木构架而使构件复位的一种维修方法。

### 湿式外包钢加固 Structure Member Strengthening with  Wet Bonded External Steel

通过采用结构胶粘剂，将型钢或钢板粘合于原构件的混凝土表面，使之形成具有整体性的复合截面，以提高其承载力和延性的一种直接加固法。

### 干式外包钢架加固 Structure Member Strengthening with Externally Wrapped Steel Section

对混凝土梁、柱外包型钢及钢缀板焊成的构架，以达到共同受力并使原构件受到约束作用的加固方法。

### 钢筋混凝土围套加固 Structure Member Strengthening with Increasing Section Area

增大原构件截面面积并增配钢筋，以提高其承载力和刚度的一种直接加固方法。

### 防水材料  Waterproof Material

用于防止雨水、雪水、地下水、工业和民用的给排水、腐蚀性液体以及空气中的湿气、蒸气等渗透、渗漏和侵蚀建筑物的材料统称，常用于屋面、墙面、地面和地下室等部位。

### 泛水  Flashing

为防止水平楼面或水平屋面与垂直墙面接缝处的渗漏，由水平面沿垂直面向上翻起的防水构造。

### 注浆法 Grouting Method

将某些能固化的浆液注入基础裂缝或孔隙中，以改善其物理力学性质的方法。目的是防渗、堵漏、加固和纠正建筑物偏斜。

### 基体  Primary Structure

建筑物的主体结构或围护结构。

### 基层  Base Course

直接承受装饰装修施工的面层。

### 细部  Detail

建筑装饰装修工程中局部采用的部件或饰物。

### 墙纸  Wallpaper

建筑装饰装修工程中用于裱糊墙面的室内装修材料，又称壁纸、壁布等。

### 外立面修缮  Facades Renovation

指对建筑外立面的清洗、涂饰、修复，外立面附加设施、附属设施的加固，以及门框、窗框、门窗洞口和屋面修复等一系列的统一整治协调工作。

### 附属设施  Building Facades Affiliated Facilities

指依附于建筑主体，为完善建筑功能而在建筑外立面设置的一些设施设备，包括安防设备、照明设备、监控设备、通讯设备、给排水设备等。

### 建筑外立面附加设施  Building Facades Additional Facilities

指房屋竣工交付使用后，在房屋建筑外墙立面（包括屋面）所设置的房屋附加设施。本规范特指空调外机支架、折叠式遮阳篷、雨篷、晾衣架、户外广告设施、店招店牌、窗台花架、避雷设施等。

### 后续修缮设计周期  Subsequent Renovation Period

指房屋经过修缮后继续使用约定的一个修缮周期，在此时期内，房屋能够保证预定的使用功能，不需要重新修缮。

### 接闪器 Air-termination system

由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等中的一个或多个组成。

## 符号

### 地基与基础

1 作用和作用效应

M——最大弯矩；

V——最大剪力。

Ma——a向最大弯矩；

Mb——b向最大弯矩；

P——梁底平均反力；

Ps——在荷载作用下基础底面单位面积上的土反力；

Ra——单桩竖向承载力特征值；

Rp——设计压桩反力；

2 计算指标

ft——混凝土抗拉强度设计值；

fy——锚杆抗拉强度设计值；

p——注浆压力；

q——倒梁的均布荷载设计值。

3 几何参数

A1——a向计算冲切荷载时取用的多边形面积；

A2——b向计算冲切荷载时取用的多边形面积；

Ap——桩身的截面面积；

a——a向扩大部分的基础宽度；

a1——a向冲切破坏椎体最不利截面的上边长；

b——b向扩大部分基础长度或基底宽度；

b1——b向冲切破坏椎体最不利截面的上边长；

b0——原基础的宽度；

bn——新增基础梁的宽度；

d——钢锚杆直径；

h0——基础梁截面有效高度；

l——挑梁间距；

li——按土层划分的各段桩长；

n——每个桩孔所预埋锚杆的个数；

r——球形扩散半径；

r0——注浆管半径；

S'——上部墙身传来荷载效应组合设计值；

t——注浆时间；

up——桩身周边长度；

Vs——土方量；

Δs——沉降差。

4 计算系数

e0——砂土的空隙率；

K——安全系数；

k——砂土的渗透系数；

β——浆液粘度对水粘度比；

φ——桩承载力的折减系数；

——压桩反力系数。

### 砌体结构

1 作用和作用效应

Ncom——加固砖柱的受压承载力；

Nou——砌体强度提高而增大的砖柱承载力；

σa——受拉肢型钢Aa的应力；

σs——受拉钢筋As的应力。

2 计算指标

fi——新砌附壁柱的抗压强度设计值；

f'a——加固型钢的抗压强度设计值；

fc——新增附壁柱混凝土或砂浆的轴心抗压强度设计值；

fou——缀板的抗拉强度设计值。

3 几何参数

A'——原砖砌体受压部分的面积；

A2——新砌附壁柱的截面面积；

Aa——受拉加固型钢的截面面积；

A'a——受压加固型钢的截面面积；

Ac——新增附壁柱的截面面积；

a——钢筋As重心至截面较近边的距离；

a'——钢筋A's重心至截面较近边的距离；

h——截面高度；

Sc's——附壁柱受压部分的面积对钢筋As重心的面积矩；

Ss——砌体受压部分的面积对受拉钢筋As重心的面积矩。

4 计算系数

a——新增混凝土附壁柱的材料强度折减系数；

a1——新浇混凝土的材料强度折减系数；

ƞs——受压钢筋的强度系数；

ρou——采用单肢缀板时的体积配筋率；

ρv——体积配筋率；

φ——高厚比β和轴向力的偏心距e对受压构件承载力的影响系数；

φn——高厚比和配筋率以及轴向力偏心距对网状配筋砖砌体受压构件承载力的影响系数。

### 木结构

1 作用和作用效应

M1——搁栅、檩条在R1处的弯矩；

M2——搁栅、檩条在R2处的弯矩；

Mx——对构件截面x轴的弯矩设计值；

My——对构件截面y轴的弯矩设计值；

ωx——按荷载短期效应组合计算的沿构件截面x轴方向的挠度；

ωy——按荷载短期效应组合计算的沿构件截面y轴方向的挠度。

2 计算指标

R1R2——搁栅、檩条在螺栓处的反力。

3 几何参数

A0——受压构件截面的计算面积；

k——受剪面的面数；

n1——在R1处螺栓数量；

n2——在R2处螺栓数量；

S——剪切面以上的毛截面面积对中和轴的面积矩；

s——螺栓间的距离；

Wnx——对构件截面x轴的净截面抵抗矩；

Wny——对构件截面y轴的净截面抵抗矩。

4 计算系数

φ——旧木材折减系数。

### 混凝土结构

1 作用和作用效应

M1——单肢杆的弯矩；

Ma——外包钢构架应承担的弯矩；

Mu——加固梁上截面受弯承载力设计值；

N1——受压肢杆的轴向力；

Na——外包钢构架应承担的轴向力；

NE——弯矩作用平面内的欧拉临界力；

V——构件斜截面上的最大剪力设计值；在配置弯起钢筋处的剪力设计值；

V1——分到每一肢杆上的剪力；

σs1——外荷载标准值产生的标准弯矩M1k引起的钢筋应力；

σs2——加固后，外荷载标准值产生的标准弯矩M2k引起的钢筋应力。

2 计算指标

E1——原混凝土构件的弹性模量；

E2——新增混凝土构件的弹性模量；

Ea——加固型钢弹性模量；

EI——截面刚度；

f'——加固钢板抗压强度设计值；

fa——加固钢板抗拉强度设计值；

f'a——肢杆或加固型钢的抗压强度设计值；

fcl——新增混凝土轴心抗压强度设计值；

fcml——加固混凝土弯曲抗压强度设计值；

fcv——被粘混凝土抗剪强度设计值；

fv——钢与钢粘接抗剪强度设计值；

fyl——加固用受拉钢筋的抗拉强度设计值；

f'yl——新增混凝土的纵向钢筋的抗压强度设计值；

fyv——箍筋抗拉强度设计值。

3 几何参数

A1——单肢压杆的截面面积；

Aa——型钢截面面积；

A'a——加固型钢截面面积；

Aal——单肢箍板截面面积；

Ac——混凝土截面面积；

Acl——新增混凝土截面面积；

Asl——加固用受拉钢筋的截面面积；

Asb——同一弯起平面内弯起钢筋的截面面积；

A'si——新增纵向钢筋的截面面积；

a——原柱受拉钢筋和加固钢筋合力点至加固截面受拉边缘的距离；受拉与受压两侧型钢截面形心间的距离；

as——斜截面上弯起钢筋的切线与构件纵向轴线的夹角；

a's——原梁纵向受压钢筋的保护层厚度；

a'sl——加固用受压钢筋合力点至受压边缘的距离；

b1——加固后柱的截面宽度；受拉加固钢板的宽度；

bu——箍板宽度；

c——拉、压肢杆轴线间的距离；

h1——加固混凝土在受压面的宽度；

h01——原柱受拉钢筋和加固用受拉钢筋合力点至加固截面受压边缘间的距离；加固后截面有效高度；

I1——原混凝土受弯构件惯性矩；

I2——新增混凝土受弯构件惯性矩；

Ic——原柱截面惯性矩；

Lu——箍板在梁侧混凝土的粘接长度；

n——每端箍板数量；

S——缀（箍）板轴线间的距离；

s——沿构件长度方向箍筋的间距；

ta——受拉加固钢板厚度；

W1——单肢压杆截面谈性抵抗矩；

Wa——外包钢构架肢件的截面弹性抵抗矩；

x1——受拉或受压较小肢杆轴线与外包钢构架形心轴间的距离；

xb——界限受压区高度；

ξb——相对界限受压区高度。

4 计算系数

a——新增混凝土和纵向钢筋的强度折减系数；截面刚度折减系数；

a1——原混凝土受弯构件承载力分配系数；

a2——新增混凝土受弯构件承载力分配系数；

γ——塑性系数；

φc——原混凝土强度设计值折减系数；

φy——原钢筋强度设计值折减系数。

### 钢结构

1 作用和作用效应

Mx——绕x轴的弯矩；绕强轴作用的最大弯矩；

My——绕y轴的弯矩。

2 计算指标

f0，fs——分别为构件原来用钢材和加固用钢材的强度设计值；

——钢材换算强度设计值。

3 几何参数

S——计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩；

Wnx——对x轴的净截面抵抗矩；

Wny——对y轴的净截面抵抗矩；

Wx——整体截面毛截面的抵抗矩。

4 计算系数

γx——对x轴截面塑性发展系数；

γy——对y轴截面塑性发展系数；

φ——折减系数。

# 基本规定

## 修缮查勘

### 修缮查勘前应具备下列资料：

1 房屋地形图；

2 房屋原始图纸；

3 房屋使用情况资料；

4 房屋完损等级以及定期的和季节性的查勘记录；

5 历年修缮资料；

6 城市建设规划和市容要求；

7 市政管线设施情况。

### 修缮查勘应符合下列要求：

1 查勘中，应对房屋的建筑、结构、设备设施、附加设施等完损情况进行全面检查，应对房屋定期的或季节性的查勘所提供的损坏项目应进行重点抽查复核；

2 查勘中，可动用观测、鉴别和测试等手段，查明损坏程度，分析损坏原因，根据不同的修缮标准，采用相应的修缮方法，确定方案；

3 在确定方案的基础上，应对需修房屋的部位、项目、数量、修缮方法、用料标准、旧料利用和改善要求等作详细的查勘记录。

### 修缮查勘时应查明房屋的下列情况：

1 荷载和使用条件的变化；

2 房屋渗漏情况；

3 屋架、梁、柱、搁栅、檩条、砌体、基础等主体结构部分以及房屋外墙抹灰、阳台、栏杆、雨篷、饰物等易坠构件的完损情况；

4 室内外上水、下水管线与电气设备的完损情况；

5 房屋上安装的各类附加设施的完好情况和连接节点的牢固程度。

### 查勘中，应对房屋承重的结构和构件进行检测和鉴定。

### 在查勘中发现危险点，影响居住、使用安全时，应由房屋安全鉴定单位及时通知房屋经营管理单位，采取抢险解危技术措施，及时对安全隐患进行处理。

## 修缮设计

### 修缮设计应根据修缮规模和技术繁简程度，制定设计文件。能用文字表达清楚时，可不绘施工图；当不易用文字表达清楚时，应绘施工图。

### 修缮设计应包括下列内容：

1 房屋总平面图及房屋原设计图纸，并注明位置及与周围建筑物的关系；

2 修缮要求；

3 修缮范围标准和方法；

4 结构处理（含危险点处理）的技术要求；

5 查勘记录；

6 施工图；

7 工程概（预）算。

### 修缮设计应根据当地对房屋抗震设防、防治虫害、预防火灾、抗洪防风和避雷等技术要求，提出相应的技术措施。

### 修缮设计时，应在设计文件中明确工程质量与施工安全的要求。

### 修缮设计应与施工密切配合，当施工过程中发现设计图纸与施工现场情况不符时，应及时通知设计方修改修缮设计，后方可施工。

### 房屋修缮设计的荷载验算应按实际使用的情况和不利组合取值，并应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定。

### 房屋修缮设计的结构验算，应根据材料的实际使用情况对材料性能进行合理推断和折算，并根据实际需要对材料性能进行抽样检测。

# 地基与基础

## 一般规定

### 当房屋存在整体或局部沉降、水平位移、倾斜、开裂等现象，其允许变形值超过现行《危险房屋鉴定标准》JGJ125规定时，应对其地基基础进行检测、验算，找出原因，并综合分析其沉降速率、上部结构损坏情况等因素，确定相应的加固补强措施。

### 验算地基与基础时应具备下列资料：

1工程地质资料；

2房屋的建筑、结构图纸；

3房屋沉降观测资料；

4房屋开裂、倾斜等检测资料；

5周围环境和邻近建筑物的变化情况；

6房屋周围管线及地下设施资料。

### 地基承载力的确定可参考房屋附近的地质资料，亦可采用现场井探、荷载试验、静力触探或动力触探等技术方法确定。

### 在软土地基上建造10年以上的民用多层房屋，且上部结构的整体刚度完好时，其地基承载力可按原建造时的承载力提高10%~20%取值。

### 地基与基础加固设计时应考虑对周边建筑物和地下管线的影响。

## 地基补强

### 地基局部承载力不能满足要求时，可采取下列补强措施：

1水泥灌浆：采用普通硅酸盐水泥，水泥浆的水灰比可分为单液水泥或双液水泥硅化进行灌浆；

2硅化补强：采用带孔眼的注浆管将硅酸钠为主剂的混合溶液灌入土中，进行土体固化。

### 注浆压力不应大于0.6MPa，注浆孔距宜为1.0m。水泥浆液灌注速率宜为40 L/min ~50L/min，硅酸钠浆液灌注速率宜为30L/min。当地基条件较复杂时，注浆压力、注浆孔距应通过现场注浆试验，并按各地工程经验确定。

### 注浆浆液的球形扩散半径应按式4.2.3计算。

（4.2.3）

式中：r—球形扩散半径，mm；

k—砂土的渗透系数，mm/s；

p—注浆压力，MPa；

r0—注浆管半径，mm；

t—注浆时间，s；

β—浆液粘度与水粘度之比；

e0—砂土的孔隙率。

### 采用注浆地基补强的效果测定，应在施工结束10天后，采用静力触探或贯入法作现场测定；地基承载力不能满足设计要求时应进行补孔压浆。

## 基础托换

### 基础托换可采用树根桩法或锚杆静压桩法。

### 单根树根桩承载力特征值宜由静压承载力试验确定，当无试验条件时，其承载力特征值可按式4.3.2计算，当桩端未达硬土或砂土层时，桩端承载力不计。

（4.3.2）

式中: Ra—单桩竖向承载力特征值，N；

φ—桩承载力折减系数，按本规程第4.3.3条规定采用；

qpa—桩端阻力特征值，N/ mm2，按地质勘察资料或地区经验确定；

Ap—桩身截面面积，mm2；

up—桩身周边长度，mm；

qsia—桩侧阻力特征值，N/ mm2，按地质勘察资料或地区经验确定；

li—第i层土层厚度，mm。

### 树根桩承载力折减系数φ应符合下列规定：

1单桩时，φ宜取1.0；

2当桩间距大于6倍桩径时，不计入群桩效应，φ宜取1.0；

3当桩间距小于或等于6倍桩径时，计入群桩效应，φ宜取0.8~0.9。对于桩间距小于6倍桩径，而桩数大于9根时，可视作一假想深体实基础处理，应按《建筑地基基础设计规范》GB50007相关规定进行验算。

### 树根桩的倾角小于6度时，可按竖向桩进行承载力计算。

### 树根桩承受竖向和水平向荷载，桩内应配置统长钢筋笼，桩体混凝土强度不应低于C25（图4.3.5）。

图4.3.5 树根桩托换条形基础

1-地面标高；2-垫层；3-树根桩

### 圆形截面树根桩的桩径不宜小于200mm。

### 锚杆静压桩承载力特征值应按压桩反力进行计算，初步设计时单桩承载力按式4.3.2进行计算。

### 锚杆静压桩压桩孔应在竖向构件周围对称布置，并尽量靠近竖向构件，压桩孔宜做成上小下大的倒锥形。

### 设计最终压桩反力应按式4.3.9进行计算。

（4.3.9）

式中: Rp—设计压桩反力设计值，N；

—压桩反力系数。与土质情况、桩材、桩截面形状、压桩速度等多因素有关，可在1.5~2.0之间取值。

### 钢锚杆的直径应按式4.3.10进行计算。

（4.3.10）

式中：d—钢锚杆直径，mm；

K—安全系数，取1.2；

n—每个桩孔所采用锚杆的个数；

fy—锚杆钢材抗拉强度设计值，N/ mm2。

### 采用锚杆静压桩进行基础托换时，应对原基础重新进行抗冲切、抗剪切及抗弯承载力验算，如不满足要求，应进行加固处理。当原有基础厚度小于350mm时，应在压桩孔上设桩帽梁。

### 锚杆静压桩桩头应伸入桩基承台50~100mm，封桩应采用早强微膨胀混凝土，其强度等级不应低于原基础强度，且不应低于C30。

## 基础扩大

### 本节适用于基础扩大底面加固，包括墙体增设扶壁柱基础、挑梁式加固条形基础、加宽砌体条形基础和扩大独立基础等。

### 扩大部分的基础底标高应与原基础基底标高持平。

### 基础扩大的连接应符合下列要求：

1 新旧基础应连成一体，确保整体受力；

2 基础扩大的垫层厚度应与原基础相同；

3 基础扩大部分的材料不应低于原材料强度等级，且块材不应低于MU7.5，水泥砂浆不应低于M10，混凝土不应低于C25；

4 新旧钢筋接头应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204的相关规定。

### 基础扩大应根据上部结构传至基础顶面的设计荷载，按《建筑地基基础设计规范》GB 50007计算基底面积。

### 墙体增设扶壁柱的基础扩大设计应符合下列要求：

1 扩大基础的有效高度h0，不应小于原墙体基础的有效高度；

2 应满足两个方向冲切承载力的要求。

### 墙体增设扶壁柱的基础（图4.4.6）两个方向抗冲切承载力应按式4.4.6-1~4.4.6-4计算。

（4.4.6-1）

（4.4.6-2）

（4.4.6-3）

（4.4.6-4）

图4.4.6 墙体增设扶壁柱基础

1-砖或混凝土附壁柱；2-附壁柱基础；3-原垫层；4-新垫层

式中：h0—基础的有效高度，mm；

ps—在荷载作用下，扣除基础自重及其上部土重后的基础底面单位面积上的土反力，MPa（）；

A1、A2—a向和b向计算冲切荷载时，取用的多边形面积（mm2）；

ft—混凝土抗拉强度设计值，MPa；

am、bm—a向和b向的梯形冲切面平均宽度，mm；

a1—a向冲切破坏锥体最不利截面的上边长，mm；

b1—b向冲切破坏锥体最不利截面的上边长，mm。

### 墙体增设扶壁柱时，其基础底部两个方向的最大弯矩、应按式4.4.7-1~4.4.7-2计算。

a向：               （4.4.7-1）

b向：               （4.4.7-2）

式中：Ma、Mb—a向和b向最大弯矩，N·mm；

a—a向扩大部分基础宽度，mm；

b—b向扩大部分基础宽度，mm。

### 墙体增设扶壁柱扩大基础时，其钢筋直径不得小于8mm，间距不得大于200mm。

### 挑梁式加固条形基础（图4.4.9）应符合下列要求：

1

2

3

1

2

5

4

图4.4.9 挑梁式加固条形基础

1-挑梁；2-基础梁；3-垫层；4-原垫层；5-新垫层

1 挑梁位置应设在原基础顶面，间距l宜取1.2m~1.5 m；

2 增设的钢筋混凝土条形基础，其顶面应与原墙身基础顶面持平；

3 挑梁下的基础梁顶及梁底纵筋均不应少于2根，其直径不应小于12mm。

4 挑梁的布置应确保其应力扩散范围避开较大门、窗洞口位置。

### 挑梁式加固条形基础的梁底平均反力应按式4.4.10-1~4.1.10-2计算。

P=S'lb                    （4.4.10-1）

b=2bn+b0               （4.4.10-2）

式中：P—梁底平均反力，N/mm；

S'—上部墙身传来荷载效应组合设计值，N/mm；

l—挑梁间距，mm；

b—基础总宽度，mm；

bn—新增基础梁宽度，mm；

b0—原基础宽度，mm。

### 挑梁式加固条形基础，挑梁的最大弯矩和剪力应按式4.4.11-1~4.4.11-2计算。

（4.4.11-1）

V=S'lbbn                     （4.4.11-2）

式中：M—挑梁最大弯矩，N·mm；

V—挑梁最大剪力，N。

### 挑梁式加固条形基础与墙体接触面的局部抗压承载力应按《砌体结构设计规范》GB50003计算。

### 挑梁式加固条形基础设计时，其挑梁下的基础梁，应按照以挑梁为支座的连续倒梁进行验算，倒梁的均布荷载设计值应按4.4.13式验算：

q=S'bbn                       （4.4.13）

式中： q—倒梁的均布荷载设计值，N/mm。

### 加宽砌体条形基础的验算应符合本规程第4.4.13条的规定，并应将倒梁按照倒板进行计算（图4.4.14）。

1

2

3

图4.4.14 加宽砌体条形基础

1-新浇钢筋混凝土；2-原垫层；3-新垫层

### 加宽砌体条形基础的横向配筋直径不应小于12mm，间距不应大于150mm；纵向配筋直径不应小于8mm，间距不应大于200mm。

## 房屋纠偏

### 房屋整体倾斜超过规定时，若其基础及上部结构刚度尚符合要求时，可采用掏土法进行纠偏。制定纠偏设计方案前应具备下列资料：

1工程地质勘察资料；

2基础及上部结构图纸；

3建筑物使用情况；

4 房屋开裂、倾斜等检测资料；

5 房屋周围管线及地下设施资料。

### 纠偏设计方案应包括下列内容:

1 房屋结构平面图和基础图；

2 掏土孔的布置位置、孔径、孔深以及孔的斜率；

3 各孔的掏土量及掏土顺序；

4 沉降监测点的位置、监测频率及沉降速率等要求；

5 纠偏施工说明。

### 掏土法纠偏的掏土量可按式4.5.3进行计算。

（4.5.3）

式中：Vs—掏土量，mm3；

lb—基底长度，mm；

b—基底宽度，mm；

Δs—沉降差，mm。

### 掏土孔孔径宜为100 mm ~150mm，孔距宜为1.0 m ~1.5m，现场可根据实际情况适当调整。孔位宜布设在土体受力较大的部位，掏土深度宜为基底下2.0 m ~4.0m，并应根据施工回填复位情况进行实时修正。

### 纠偏施工结束后，应在掏土孔内灌注水泥浆回填密实，注浆应分多次进行，待前一次浆液初凝后再进行后续注浆。

# 砌体结构

## 一般规定

### 本章适用于下列砌体结构房屋的修缮：

1 砖砌体：包括烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖、混凝士普通砖、混凝土多孔砖的无筋和配筋砌体；

2 砌块砌体：包括混凝土砌块、轻集料混凝土砌块的无筋和配筋砌体；

3 石砌体：包括各种料石和毛石的砌体。

### 砌体结构房屋修缮时，应查明下列情况：

1 砌体弓突、倾斜的范围和程度；

2 增开门窗洞口对砌体的影响；

3 纵横墙交接处及构件搁置点处砌体情况；

4 明沟、下水道损坏对砌体的影响；

5 块体和砂浆的强度和老化程度；

6 砌体裂缝的部位、形状、程度、发展趋向以及与周围建筑物的关系；

7 砖石柱弓突、倾斜、裂缝与根部、顶部的损坏情况；

8 地基不均匀沉降和温差引起对砌体的影响。

### 砌体结构房屋的修缮部分采用混凝土或金属构件时，应分别按本规程第7章和第8章中的有关规定执行。

### 砌体结构房屋的各构件损坏，经验算后，其强度、刚度或高厚比不符合要求的部分，应采取加固措施或拆除重砌。

### 因地基基础原因造成砌体结构房屋变形，应按本规程第4章中的有关规定先处理地基基础，后进行砌体的修缮。

## 材料

### 重砌的砌体材料强度指标，应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003中的有关规定。

### 砌体结构房屋修缮时，宜充分利用原有的块体，不得使用严重风化、碱蚀、酥松的块体，并应对原有块体强度测试后再利用。

### 砌体修缮时，砌筑砂浆的强度等级，应比原砂浆强度等级提高一级。

### 选用旧块体作为承重构件，在复算时应根据已使用年限、完损状况等因素，其强度设计值取折减系数ψ为0.6-1.0。

## 砌体弓突、倾斜

### 当砌体遇下列情况之一时，必须进行承载力验算：

1 砌体弓突（凹度）程度超过100mm；

2 砌体风化、剥落、酥松、块体截面削弱1/5及以上；

3 砌体的高厚比β大于现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003中的规定值；

4多层房屋倾斜量每层超过层高的1.5%或30mm，或超过全高0.7%或50mm。

### 轴心受压砌体的承载力应按下式验算：

≤                     （5.3.2）

式中： N——轴向力设计值，N；

φ——高厚比β和轴向力的偏心距e对受压构件承载力的影响系数，应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003中的有关规定执行；

ψ——旧砌体折减系数，应按本规程第5.2.4条的规定采用；

f——砌体抗压强度设计值，MPa，应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003中的有关规定执行；

A——截面面积，mm2。

对各类砌体均可按毛截面计算；对带壁柱墙，其翼缘宽度可按下列规定采用：

多层房屋，当有门窗洞口时，可取窗间墙宽度；当无门窗洞口时，可取相邻壁柱间的距离；

单层房屋，可取壁柱宽加2/3墙高，但不大于窗间墙宽度和相邻壁柱间的距离。

### 偏心受压砌体轴向力的偏心距e按荷载标准值计算，并不宜超过0.7y。

当0.7y＜e≤0.95y时，除按本规程公式5.3.2计算外，尚应按下式验算：

≤              （5.3.3-1）

式中：Nk——轴心力标准值，N；

ftm,k——砌体的弯曲抗拉强度标准值，MPa，取ftm,k=1.5fm；

ftm——砌体的弯曲抗拉强度设计值，MPa，应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003中的有关规定执行；

e——偏心距，mm；

W——截面抵抗矩，mm3；

y——截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘的距离，mm。

当e>0.95y时，应按下式验算：

≤                 （5.3.3-2）

### 砌体截面中受局部均匀压力时的承载力应按下式验算：

≤                 （5.3.4）

式中 ：N1——砌体局部受压面积上轴向力设计值，N；

A1——局部受压面积，mm2；

γ——砌体局部抗压强度提高系数，应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003中的有关规定执行。

### 砌体轴心受拉构件的承载力，应按下式验算：

≤                 （5.3.5）

式中： Nt——轴心拉力设计值，N；

ft——砌体轴心抗拉强度设计值，MPa，应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003中的有关规定执行。

### 砖石墙体弓突，可将弓突部分全部或局部拆除重砌。

### 墙、柱风化剥落，导致有效截面削弱的部位，应重新验算高厚比。

### 砌体高厚比超过规定值，可采取拆砌墙体增加墙体厚度，或增加扶壁柱等修缮措施：

1 新增砖扶壁柱加固（图5.3.8-1），其承载力应按下式验算：

≤           （5.3.8-1）

图5.3.8-1 新增砖扶壁柱加固

式中      f1——新砌扶壁柱的抗压强度设计值，MPa；

A2——新砌扶壁柱的截面面积，mm2。

2 新增混凝土扶壁柱加固（图5.3.8-2），其轴心受压承载力应按下式验算：

≤     （5.3.8-2）

图5.3.8-2 新增混凝土扶壁柱加固

1-原砖柱；2-原墙基础；3-新增混凝土扶壁柱。

式中： φcom——组合砖砌体构体的稳定系数φcom，应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003中的有关规定执行；

a——新增混凝土扶壁柱的材料强度折减系数，原砖砌体完好时取0.95，原砖砌体有裂缝等损坏现象时取0.90；

Ac——新增扶壁柱的截面面积，mm2；

fc——新增扶壁柱混凝土或砂浆的轴心抗压强度设计值，MPa。砂浆的轴心抗压强度设计值可取为同等强度等级混凝土设计值的70%；

ηs——受压钢筋的强度系数，当为混凝土时可取1.0，当为砂浆时可取0.9；

A′s——受压钢筋的截面面积，mm2；

f′y——受压钢筋的强度设计值，MPa。

3 新增混凝土扶壁柱加固，其偏心受压承载力，应按下列公式验算：

≤       （5.3.8-3）

或≤    (5.3.8-4）

（5.3.8-5）

式中     A′——原砖砌体受压部分的面积，mm2；

σs——受拉钢筋As的应力，MPa；

As——距轴向力N较远侧钢筋的截面面积，mm2；

Ss——砌体受压部分的面积对受拉钢筋As重心的面积矩，mm3；

Sc′s——扶壁柱受压部分的面积对钢筋As重心的面积矩，mm3；

h0——组合砖砌体构件截面的有效高度，mm；

h——组合砌体构件的截面高度，mm；

a′、a——分别为钢筋A′s和As重心至截面较近边的距离，mm。

4 采用水泥砂浆钢筋网加固砌体（图5.3.8-3），加厚砌体的受压承载力可按本规程公式5.3.8-2至公式5.3.8-5验算。

图5.3.8-3 新增混凝土扶壁柱加固

1-水平分布钢筋；2-拉结钢筋；3-竖向受力钢筋；4-砂浆层。

### 房屋部分墙体倾斜，可对倾斜部分的墙体拆除重砌。

## 砌体裂缝

### 当砌体出现裂缝，并有下列情况之一时，必须进行承载力验算：

1 砖石砌体竖向裂缝长度超过层高的1/2，宽度大于20mm，或长度超过层高1/3的多条竖向裂缝；

2 门窗洞口、窗间墙有交叉裂缝、竖向裂缝或水平裂缝；

3 梁支座下的砌体有竖向裂缝；

4 房屋一端出现一条或多条45度阶梯形斜裂缝，房屋中部底边出现正“八”字或倒“八”字形斜裂缝；

5 混凝土屋盖下出现“一”字形或“八”字形裂缝。

### 砌体因受压产生的裂缝应按本规程公式5.3.2至公式5.3.4验算。

### 砌体在受弯时产生裂缝应按下列公式进行承载力验算：

（5.4.3-1）

≤                 （5.4.3-2）

式中      M——弯矩设计值，N·mm；

W——截面抵抗矩，mm3；

V——剪力设计值，N；

fv——砌体的抗剪强度设计值，MPa，应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003中的有关规定执行

b——截面宽度，mm；

z——内力臂，mm，z=I/S，当截面为矩形时，z=2h/3；

I——截面惯性矩，mm4；

S——截面面积矩，mm3；

h——截面高度，mm。

### 砌体沿通缝受剪产生裂缝应按下式进行承载力验算：

≤           （5.4.4）

式中  σk——恒荷载标准值产生的平均压应力，MPa。

### 钢筋混凝土屋盖温度变化导致顶层墙体裂缝，可在屋盖上设置保温层或隔热层。

### 砌体受压、受弯和受剪强度不足产生的裂缝修缮，可采取下列措施：

1 局部拆砌墙体，应提高块体和砂浆强度等级；

2 在墙体一侧或二侧增加扶壁柱，增大墙体截面面积；

3 梁下墙体增加钢筋混凝土梁垫。

### 地基不均匀沉陷产生的裂缝修缮，可采取下列措施：

1 在沉降稳定情况下，用水泥砂浆嵌补：用水泥聚合灌浆液、砂浆或化学灌浆液等加压注入，封闭裂缝；或局部掏砌墙体；

2 在沉降不稳定情况下，可先加固地基与基础后，再进行砌体修缮。

## 砖 石 柱

### 砖石独立柱、扶壁柱有下列情况之一，必须进行承载力和高厚比验算：

1 柱身产生水平裂缝或竖向贯通裂缝，其缝长超过柱高的1/2；

2 梁支座下的柱体产生多条竖向裂缝；

3 产生倾斜，三层及以下房屋倾斜量超过层高的1/100，三层以上房屋倾斜量超过总高的0.5/100；

4 风化、剥落，导致有效截面削弱达1/5及其以上，平房达1/4及其以上。

### 砖石柱的承载力应按本规程第5.3.2条的规定进行验算；高厚比的验算应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003中的相关规定执行。

### 砖石柱和扶壁柱修缮应符合下列要求：

1 砖柱截面小于240mm×370mm，毛石柱截面较小的边长小于400mm和损坏严重时，可拆除重砌；

2 砖石柱可采用钢筋混凝土围套加固（图5.5.3-1），或钢筋砂浆面层组成的组合砌体加固，其承载力应按下式验算：

≤       （5.5.3-1）

图5.5.3-1  钢筋混凝土围套加固

1-新增混凝土；2-新增钢筋

式中     Ncom——加固砖柱按组合砖砌体，按本规程5.3.8-2计算其受压承载力，N；

a1——新浇混凝土的材料强度折减系数。加固前原砖柱未损坏时，取a1=0.9；部分损坏或受力较高时，取a1=0.7；

φn——高厚比和配筋率以及轴向力偏心距对网状配筋砖砌体受压构件承载力的影响系数，应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003中的有关规定执行；

ρv——体积配筋率；

fy——受拉钢筋的强度设计值，MPa；

y——截面重心到轴向力所在方向截面边缘的距离，mm。

3 采用外包角钢加固（图5.5.3-2），其承载力应按下列公式验算：

1） 加固后为轴心受压

≤     （5.5.3-2）

图5.5.3-2 外包角钢加固

1-缀板；2-角钢；3-焊接；4-砌体

2）加固后为偏心受压

≤       （5.5.3-3）

（5.5.3-4）

（5.5.3-5）

式中   f′a——加固型钢的抗压强度设计值，MPa；

A′a、Aa——分别为受压或受压拉加固型钢的截面面积，mm2；

Nou——砌体强度提高而增大的砖柱承载力，N，可按本规程公式5.5.3-4和公式5.5.3-5验算；

ρou——体积配筋率，当取单肢缀板的截面面积为Aoul，间距为s时，可按本规程公式5.5.3-5验算；

fou——缀板的抗拉强度设计值，MPa；

σa——受拉肢型钢Aa的应力，MPa。

## 圈梁和过梁

### 圈梁和过梁有下列情况之一，必须进行加固：

1 圈梁和过梁有竖向裂缝；过梁砖砌体有松动；

2 单层房屋檐口标高为5m~8m，无圈梁；二层及其以上房屋无圈梁；钢筋混凝土圈梁高度小于120mm；

3 钢筋砖过梁跨度大于2m，砖砌平拱跨度大于1.8m。

### 过梁修缮应符合下列要求：

1 过梁跨度小于1m，且裂缝不严重，可采用钢筋砖过梁加固；

2 过梁跨度大于或等于1m，且裂缝严重，可采用钢筋混凝土过梁加固。

## 构造要求

### 拆砌砌体时，承重砌体砂浆强度等级，不应低于M10；块体强度等级不应低于MU10，并应采用与原构件同品种块体。

### 砌体拆砌前，应做好构件的支撑。

### 砌体结构房屋修缮或拆砌时，对墙、柱和楼盖间应有可靠的拉结，并应符合下列要求：

1 承重砌体厚度不应小于190mm，空斗墙厚度不应小于240mm，土墙厚度不应小于250mm；

2 拆砌墙体时，新旧墙体交接处不得凿水平槎或直槎，应做成踏步槎接缝，缝间设置拉结钢筋以增强新旧的整体性；

3 预制钢筋混凝土板在砌体上的搁置长度不应小于100mm；

4 搁栅和檩条等搁置长度不应小于砌体厚度的一半，且不应小于70mm。

### 砌体修缮时，屋架或梁端的砌体处，应在屋架或梁端和砌体间设置混凝土或木垫块。混凝土垫块强度等级不应低于C25，厚度不应小于180mm；木垫块不应小于80mm×150mm，并作防腐处理。

### 砌体拆砌遇防潮层时，在基础上应重铺防潮层，其位置应高出室外地坪50mm以上，低于室内地坪50mm，防潮材料可采用防水水泥砂浆，或用厚80mm的C20混凝土作防潮层。

### 修缮砖砌过梁应符合下列要求：

1 砖砌平拱用竖砖砌筑部分的高度不应小于240mm；

2 钢筋砖过梁底面砂浆层处的钢筋，其直径不应小于6mm，间距不应大于120mm，钢筋伸入支座砌体内不应小于240mm，砂浆层厚度不应小于20mm，采用M10水泥砂浆；

3 钢筋混凝土过梁端部的支承长度不应小于240mm。

### 修缮空斗墙时，有下列情况之一，应改为实砌墙：

1 地震烈度为6度以上的地区；

2 地基可能产生较大的不均匀沉降；

3 长期处于潮湿环境中；

4 地下管道较多。

### 增设圈梁、增设砌体扶壁柱、墙柱钢筋混凝土围套以及砖柱外包型钢等砌体结构加固，应符合现行国家标准《砌体结构加固设计规范》GB50702中的相关规定。

# 木结构

## 一般规定

### 木结构房屋修缮时，应查明下列情况：

1 梁、搁栅、檩条等构件中部挠曲、开裂程度；

2 构件节点（木榫）连接情况；

3 构件进墙搁置部分的长度及端部腐朽程度；

4 平顶下挠、松动程度；

5 屋架垂直度、水平移位、挠曲、开裂和铁件锈蚀程度，以及杆件、剪刀撑完整情况；

6 木柱弯曲、开裂和柱身柱根腐朽程度；

7 木构架房屋整体倾斜程度；

8 木构件虫蛀或在墙上搭接部分的槽朽情况；

9 木节（松节、朽节、五花节、节群）、斜纹、扭纹、髓心在受弯木构件上的分布情况。

### 木结构的结构体系、连接构造和设计方法的多样性，应予保护，并应符合下列规定：

1 对外露的结构及构件的损坏，应采用同类材料，局部修接的方法进行加固，不擅自改变原有设计样式，改变相邻构件受力关系；

2 对隐蔽的结构，可根据其损坏程度和使用安全要求，必要时可变更其结构形式，采用新材料进行修换。

### 木结构房屋的修缮，应加强结构的连接与构造措施，并应符合下列规定：

1 加强木构件间，构件与围护墙间的连接和支撑，提高结构整体性；

2 木结构的屋架、梁、柱、桁条等出现局部的、个别部位的腐朽、虫蛀、开裂时，应进行承载力验算，并应及时采取加固措施。

### 木结构的承载力验算，应符合下列规定：

1 木结构的承载力验算，应考虑因材质老化和损伤的影响，其强度和弹性模量，应按现行规范值乘以小于0.9的折减系数ψ值；

2 采用新旧材料组合截面的加固设计，应考虑后加材料的实际应力的折减；

3 受压构件的承载力验算，应考虑因结构的变形和局部损坏造成的偏心附加应力影响；

4 受拉构件应按净截面进行承载力验算，扣除沿轴线长度150mm范围内分布的腐朽、木节等损伤，造成的断面削减。

### 屋架、檩条、搁栅、梁、柱等承重构件损坏应用木材修接加固。当以钢筋混凝土或钢构件代替时，其设计计算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010或《钢结构设计规范》GB50017中的有关规定。

### 查勘时发现虫害，应采取灭虫措施后再修。

### 利用旧木材修接时，应检验其材性、材质和木节等情况，按使用要求分别选择使用。

## 材料

### 木结构及构件的修缮所用材料，应符合下列规定：

1 修换或修复承重构件的木材，应与原材料的材质相同或匹配，并应符合相关标准的要求，控制含水率；

2 修复木构件所使用的胶粘剂，应保证胶结强度不低于被胶合木材的顺纹抗剪和横纹抗拉强度，胶粘剂的耐水性和耐久性，应与木构件的用途和使用年限相适应；

3 修复加固用的碳纤维或高强玻璃纤维布，其施工和设计要求，按有关规程执行。

4 修复加固用的金属扣件、紧固件，如螺栓、铁箍等，宜设置于隐蔽处，或嵌入构件内，并应作防锈和防护处理。

### 旧木构件的强度和稳定，经验算不符合要求时，应换新或采取加固措施。

## 柱

### 木柱有下列情况之一，必须进行承载力验算：

1 木柱腐朽变质，截面损坏深度大于1/5以上；

2 断面偏小，柱身弯曲超过1/150以上，或倾斜大于1/100以上；

3 经检验蛀蚀深度大于方料厚度或圆木直径的1/5以上。

### 轴心受压构件的承载能力应按下列公式验算：

1 按强度

≤             （6.3.2-1）

2 按稳定

≤               （6.3.2-2）

式中   fc——木材顺纹抗压强度设计值，MPa；

σc——轴心受压应力设计值，MPa；

N——轴心压力设计值，N；

An——受压构件的净截面面积，mm2；

Ao——受压构件截面的计算面积，mm2；

φ——轴心受压构件稳定系数；

ψ——旧木材折减系数，应按本规程第6.2.3条的规定采用。

### 受压构件截面的计算面积，应按现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中的有关规定执行。

### 轴心受压构件的稳定系数和长细比，应按现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中的有关规定执行。

### 木柱夹接应符合下列要求：

1 平缝对头夹板连接的夹板厚度不得小于木柱宽度的1/2，其长度不得小于原木柱宽度的5倍，接缝上下应各用直径12mm~16mm螺栓紧固，每头不应少于2个（图6.3.5-1）；

2 搭接榫夹板连接和斜面搭接榫夹板连接的接缝中间应用直径12mm~16mm螺栓紧固，不应少于2个（图6.3.5-2、图6.3.5-3）；

图 6.3.5-1 平缝对头      图 6.3.5-2 搭接榫    图 6.3.5-3 斜面搭接榫

夹板连接                  夹板连接                夹板连接

a-夹板的厚度；b-原构件的厚度

3 接柱头的断面不得小于原柱；螺栓间距s0、s′0、s1，均不得少于7d；

4 搭接榫夹板连接和斜面搭接榫夹板连接不宜用于偏心受压柱；

5 木柱夹板连接不得用铁丝代替螺栓。

### 轴心受压木柱根部腐朽小于800mm可改用砖柱或混凝土接柱，并用铁夹板和螺栓紧固，固定宜用直径12mm~16mm螺栓，数量不应少于2个。

## 梁、搁栅、檩条

### 梁、搁栅、檩条等有下列情况之一，必须进行承载力验算：

1 中部有斜裂缝或水平裂缝；

2 梁、搁栅挠度在1/200~1/120间，檩条挠度在1/150~1/100间；

3 端部腐朽或蛀蚀超过高度的1/4以上，支承长度少于原长度1/2以上。

### 旧梁、旧搁栅、旧檩条受弯构件的抗弯承载能力，应按下式验算：

≤               （6.4.2）

式中  fm——木材抗弯强度设计值，MPa；

σm——受弯应力设计值，MPa；

M——弯矩设计值，N·mm；

Wn——净截面抵抗矩，mm3。

### 受弯构件的抗剪承载能力，应按下式验算：

≤              （6.4.3）

式中 fv——木材顺纹抗剪强度设计值，MPa；

τ——受剪应力设计值，MPa；

V——剪力设计值，N；

I——毛截面惯性矩，mm4；

b——截面宽度，mm；

S——剪切面以上的毛截面面积对中和轴的面积矩，mm3。

### 受弯构件的挠度验算，应按现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中的有关规定执行。

### 双向受弯构件，应按下列公式验算：

1 按承载能力

≤             （6.4.5-1）

2 按挠度

≤          （6.4.5-2）

式中  Mx、My——对构件截面x轴和y轴的弯矩设计值，N·mm；

Wnx、Wny——对构件截面x轴和y轴的净截面抵抗矩，mm3；

wx、wy——按荷载短期效应组合计算的沿构件截面x轴和y轴方向的挠度，mm；

w——构件按荷载短期效应组合计算的挠度，mm；

[w]——受弯构件的容许挠度值，不应超过现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中的有关规定。

### 新换受弯构件应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中的有关规定；加固受弯构件最大容许挠度值应符合本规程表6.4.6的规定。

表6.4.6  加固受弯构件最大容许挠度值

| 构 件 名 称 | 最大容许挠度值 | 危险构件挠度值 |
| --- | --- | --- |
| 檩 条 | 1/150 | 1/100 |
| 椽 条 | 1/120 | 1/100 |
| 抹灰吊顶中的受弯构件 | 1/200 | 1/120 |
| 楼板和搁栅（包括梁） | 1/200 | 1/120 |

### 搁栅、檩条等构件腐朽、蛀蚀，可采用拆换或夹板连接加固。

### 采用双剪连接或单剪连接的连接木材最小厚度和螺栓每一剪面的设计承载力应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中的有关规定；采用旧木材时，应按本规程第6.2.3条的规定进行折减。

### 搁栅、檩条终端夹板进墙或绑接加固及其螺栓数量，应按下列公式验算（图6.4.9）。

（6.4.9-1）

式中：R1、R2——搁栅、檩条在螺栓处的反力，N；

M1、M2——搁栅、檩条在R1和R2处的弯矩，N·mm；

s——螺栓间的距离，mm。

（6.4.9-2）

式中：n1、n2——在R1和R2处的螺栓数量，个；

Nv——每一剪面的设计承载力，N；

k——受剪面的面数，双受剪面k=2，单受剪面k=1。

图 6.4.9 搁栅、檩条夹接螺栓受力

### 梁、搁栅、檩条断面过小或挠度过大，可采用钢拉杆加固，其断面按计算确定（图6.4.10）。

图 6.4.10钢拉杆加固

1-原搁栅或檩条；2-直径16mm螺栓销；

3-直径8mm铁环；4-直径12mm螺栓（双帽）；

5-角铁；6-直径18mm孔；7-电焊；8-直径8mm光圆钢。

### 扶梯平台进墙搁栅腐朽时，应按本规程第6.4.7条的规定进行处理；扶梯木梁的下端部腐朽，可将腐朽部分及相应的木踏步改为砖砌踏步，或素混凝土踏步；扶梯木斜梁与踏步的连接采用铁夹板连接的螺栓，其直径为12mm，且不应少于2个。

## 屋架

### 屋架有下列情况之一，必须进行承载力验算：

1 支撑系统松动失稳、变形，导致屋架倾斜，其倾斜量超过屋架高度的4%；

2 上、下弦杆断裂或产生斜裂缝；或产生弯曲变形；

3 上、下弦杆因腐朽变质，有效截面减少达1/5及其以上；

4 屋架端节点腐朽，有效截面减少达1/5及其以上；

5 主要节点，或上、下弦杆连接松动失效；

6 钢拉杆松脱，或严重锈蚀，截面减少达1/5及其以上。

### 轴心受压弦杆的构件承载能力和稳定应按本规程第6.3.2至6.3.4条的规定进行验算。

### 轴心受拉弦杆的构件承载能力应按下式验算：

≤                     （6.5.3）

式中  N——轴心拉力设计值，N；

ft——木材顺纹抗拉强度设计值，MPa；

An——受拉构件的净截面面积，mm2，计算An时应将分布在150mm长度上的缺孔投影在同一截面上扣除；

σt——轴心受拉应力设计值，MPa。

### 拉弯和压弯构件的承载能力，应按现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中的有关规定执行；复算旧构件和利用旧木材时，应按本规程第6.2.3条取ψ值系数折减。

### 屋架下弦受拉木夹板断裂，或螺栓间剪面开裂可重换木夹板，其截面和所用螺栓数量均应相符（图6.5.5）。

图 6.5.5 下弦两侧加夹板

新加木夹板

### 屋架受拉木竖杆开裂或螺孔拉裂，用圆钢拉杆加固时（图6.5.6），应按本规程第8章的有关规定计算。

图 6.5.6-1 木竖杆加固

1-加固拉杆；2-木螺丝孔；3-原有木拉杆，有危险缺陷；

4-原有夹板有剪面开裂

### 屋架斜杆中部弯曲变形，应加夹板或撑木减少斜杆的自由长度，增加其稳定性（图6.5.7）。

图 6.5.7 屋架斜杆加固

1-新加撑木；2-新加夹板；3-直径12mm螺栓

### 屋架端部节点裂缝进行局部加固，应在附近完好部位增设木夹板，再用钢拉杆与端部抵承角钢连接，必要时采用铁箍箍紧受剪面（图6.5.8-1，6.5.8-2）。

图 6.5.8-1 端节点局部加固

1-剪面裂缝；2-电焊；3-铁箍；4-加固木夹板

图 6.5.8-2 端节点加固

1-新换方木；2-抵承填块；3-木夹板

### 屋架上弦个别节间出现危险性断裂迹象时，可采用木夹板和螺栓连接加固（图6.5.9）。

图 6.5.9 屋架上弦个别节间出现断裂迹象加固

1-危险性断裂迹象；2-木夹板加固

### 屋架下弦用料过小而下垂开裂，可采用钢拉杆加固，其作法是在屋架端部用铁箍箍紧，两端加抵承角钢，连接四根钢拉杆，加强下弦受拉强度（图6.5.10）。钢拉杆的断面应按计算确定，并应对下弦杆的端部型钢支承处进行局部承压验算。

图 6.5.10 屋架下弦加固

1-抵承角钢；2-屋架下弦；3-钢拉杆；

4-螺栓紧箍抵承角钢和下弦；5-裂缝铁箍箍紧

### 屋架端部齿连接部分腐朽蛀蚀，应截去腐朽部分，按原规格换新，用木夹板连接。

## 屋架纠偏

### 屋架纠偏应符合下列要求：

1 拆除两面出屋顶山墙，放松檩条；

2 拆除屋面上的天窗、气楼和卸除瓦片等附属物；

3 认真检查屋架结构构件和檩条等，发现腐朽，应先进行加固；

4 作为受拉牵联用的檩条端部，应用蚂蝗搭搭牢；

5 屋架间影响纠偏的障碍构件临时拆除，纠偏后予以修复。

### 查勘设计时应对每榀屋架的杆件、节点仔细检查，对腐朽、松动等部位应采取加固措施，保证纠偏施工时着力点的牢固可靠。

### 设计垂直支撑和水平支撑，或加固原支撑，应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中的相关规定。

## 木构架牮正

### 木构架房屋整幢（整排）倾斜，可用整体牮正修复。

### 查勘设计时应检查下列各点，并对损坏部位采取相应加固措施：

1 围护和分隔结构与承重结构的关系；

2 屋盖、楼盖、地基基础的变形情况；

3 单向、双向或交叉倾斜的程度；

4 构件、杆件等节点的变形及损坏情况；

5 相邻房屋情况。

### 对拉力相反的支撑构件，阻碍木构架移动的构件，以及屋面上的附属物、临时装置等应暂时拆除，待牮正后予以修复。

### 在牮正时，应对木构架屋架的脊柱、步柱、廊柱与廊川的受力点可能发生的损坏提出相应安全措施（图6.7.4）。

图 6.7.4 屋架下弦加固

1-廊川；2-廊柱；3-步柱；4-脊柱；5-钢条或钢丝；6-花篮螺丝

### 木构架整体牮正，应同时做好构件的修复，并应符合下列要求：

1 对原有山墙、前后墙、分隔墙和墙洞修复加固；

2 两头木构架改为承重砖墙，并与前后墙连接成整体；必要时，可在中间加纵向墙；

3 搁栅、檩条、穿柱搁栅进榫等部位可用铁曲尺或扁铁螺栓加固；

4 木柱根与地面接触部分可改为混凝土，并用铁夹板螺栓与木柱连接加固；

5 前后墙弓突倾斜可拆除重砌；

6 木楼板下沉可牮平，并在木搁栅间加剪刀撑。

## 构造要求

### 屋盖修缮时宜采用外排水；必须采用内排水时，不宜采用木制天斜沟。原系木制天斜沟排水，在修缮时应改为木制天斜沟基层，外包白铁皮天斜沟。

### 房屋通风和防潮不良，修缮时应采取防腐、防虫蛀等措施。

### 在风灾地区，房屋进行修缮设计时，应加强建筑物的抗风能力，对天窗和老虎窗的高度和跨度应减小，两端和中间应改为砖墙；对檩条与桁架、檩条与墙体、门窗与墙体等节点处应锚固。

### 梁、搁栅、檩条的搁置长度不应小于砖墙厚度的1/2，且不小于70mm。

### 螺栓材料应采用符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700规定的Ⅰ级钢，钢拉杆和螺栓的直径应按规定计算确定，且不得小于12mm。

### 结构中的钢材部分，在修缮时应除锈，涂刷防锈漆和油漆保养。

### 结构中承重构件的修接、夹接所用的螺栓数量、规格应按计算确定。

### 房屋修缮时，木结构直接与墙体接触以及容易受潮部位，均应按本章第10节的规定进行处理。

### 采用钢夹板夹接时，其厚度不应小于6mm，各种铁件均应涂刷防锈漆等。

## 防火

### 木结构房屋修缮时，所采取的防火措施应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中的相关规定。

### 成排相连的木结构房屋，在条件许可时应结合修缮改为每三间设一道防火墙。

### 与火源相邻的木构件，在修缮时，应增设防火隔墙。

### 经常受强烈辐射热的烟囱、壁炉、炉灶等木构件应采用耐火的遮热板防护，木构件的温度不应大于50℃。

### 有防火要求的木构件均应涂刷防火涂料。

## 防腐和防虫

### 查勘时，应详细检查和向住用户调查了解有关虫柱情况，发现虫害应联系有关单位先施药灭虫。

### 设计时，应注意改善构件的自然通风条件，特别是屋盖、顶棚和架空地板等应增设通风口。

### 木材防腐防虫的处理方法应按现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中的相关规定执行。

### 构件修接、拆换时所采用的木材应严格控制其含水率，不得采用湿材。

### 对埋入砖墙中的檩条、搁栅等构件端部与砖墙接触紧靠的木柱、门窗樘等构件和接触地坪的柱根等，必须作防腐处理。

### 外露木材均应涂刷油漆或防腐处理。

# 混凝土结构

## 一般规定

### 混凝土构件修缮时，应查明下列情况：

1 混凝土的强度等级，风化、酥松、碳化、剥落状况以及钢筋的数量和锈蚀程度；

2 柱、梁、板中部、端部和悬臂构件、板根部的裂缝程度；

3 构件挠曲、位移程度。

### 混凝土强度等级应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定执行，并根据安全要求、使用部位、损坏程度、施工情况和新旧混凝土粘结牢固程度等情况，取0.7~1.0的ψc值系数进行折减。

### 钢筋强度应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定执行，并视构件部位、保养情况和使用条件等，取0.7~0.9的ψy值折减系数。

### 混凝土受弯构件，当新旧混凝土结合牢固可靠时，应按叠合式受弯构件计算其承载力，并应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。当新旧混凝土结合不可靠时，应按下列公式分别计算其承载力的分配系数：

（7.1.4-1）

（7.1.4-2）

式中  ——原混凝土受弯构件承载力分配系数；

——新增混凝土受弯构件承载力分配系数；

E1——原混凝土构件的弹性模量，MPa

E2——新增混凝土构件的弹性模量，MPa；

I1——原混凝土受弯构件惯性矩，mm4；

I2——新增混凝土受弯构件惯性矩，mm4。

### 混凝土构件的验算，除应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定外，尚应符合下列要求：

1 构件截面积计算，应采用原构件实际有效面积加固部分的面积；

2 构件荷载计算，应根据使用的实际情况，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定执行；

3 加固后增加的重量，应与有关构件和基础同时进行验算。

### 当对混凝土结构进行查勘设计时，应查明其结构体系，柱、梁、板的配筋数量和质量，以及混凝土的实际强度，混凝土构件损坏情况，宜按下列方法检测分析：

1 混凝土的强度可采用回弹法、钻芯取样法、超声回弹综合法和拉拔法等方法测定；

2 混凝土柱、梁、板等构件的截面应采用实际量测确定；

3 混凝土构件的裂缝宽度，可采用裂缝测定仪、放大镜、超声仪、千分表和定期观察等方法测定；

4 混凝土构件的垂直度和挠度，可采用经纬仪、靠尺等测定；

5 混凝土构件中的钢筋数量及保护层厚度，可用仪器并结合局部剔凿暴露出钢筋的方法实测；

6 混凝土碳化深度可采用酚酞酒精液确定。

## 材料

### 混凝土结构修缮所用的纵向受力钢筋宜采用HRB335、HRB400钢筋，箍筋宜采用HPB300钢筋。

### 混凝土结构修缮的水泥宜采用硅酸盐水泥或微膨胀水泥，强度等级不宜低于42.5级。

### 混凝土结构修缮的混凝土强度等级，应比原混凝土强度等级提高一级，并不应低于C25，混凝土中不应掺加粉煤灰等混合材料。

### 混凝土用的砂、石应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的要求。

### 加固用的碳纤维片材应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的要求。

### 混凝土结构修缮所采用的连接材料，应符合下列要求：

1 粘结用结构胶粘剂与混凝土粘结固化后，其抗拉和抗剪强度应高于被粘结混凝土的强度；

2 采用焊接的焊条质量应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117的规定；

3 焊条型号应与被焊钢材的强度相适应；

4 采用螺栓连接时，螺栓应采用I级钢制作。

## 柱

### 混凝土柱有下列情况之一，应进行承载力验算：

1 柱有纵、横向裂缝；或有交叉裂缝；或一侧有水平裂缝，另一侧混凝土被压碎，主筋外露的；

2 保护层开裂，主筋外露，钢筋严重锈蚀，截面减少；

3 柱的倾斜量超过高度的1/100；

4 柱有酥松、碳化、起鼓等，其破坏面超过全面积的1/3。

### 混凝土柱的承载力验算应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定执行；原混凝土和钢筋的强度折减系数应按本规程第7.1.2和7.1.3条的规定执行。

### 混凝土柱承载力不足，应采用增加截面、粘贴纤维复合材、外包型钢或粘钢等方法进行加固。

### 当采用增加截面法加固钢筋混凝土轴心受压柱或偏心受压柱时，其正截面承载力应按下列公式验算。

1 轴心受压

（7.3.4-1）

式中  N——混凝土柱加固后的轴向力设计值，N；

φ——构件稳定系数，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定；

ψc、ψy——分别为原混凝土和原钢筋的强度设计值折减系数，应按本规程第7.1.2和7.1.3条的规定采用；

fc、fcl——分别为原柱混凝土轴心抗压强度设计值和新增混凝土轴心抗压强度设计值，MPa；

Ac、Acl——分别为原柱混凝土截面面积和新增混凝土截面面积（mm2）；

f′y、f′yl——分别为原柱纵向钢筋的抗压强度设计值和新增混凝土的纵向钢筋的抗压强度设计值，MPa；

A′s、A′sl——分别为原柱纵向钢筋的截面面积和新增纵向钢筋的截面面积，mm2；

——加固部分混凝土与原柱协同工作时，新增混凝土和纵向钢筋的强度折减系数，取0.8。

2 大偏心受压

（7.3.4-2）

（7.3.4-3）

（7.3.4-4）

式中  fcm、fcml——分别为原柱和加固混凝土弯曲抗压强度设计值，MPa；

x——混凝土受压区高度，mm；

h1——加固混凝土在受压面的厚度，mm；

b1、b2——分别为原柱和加固后柱的截面宽度，mm；

As、Asl——分别为原柱受拉钢筋和加固用受拉钢筋的截面面积，mm2；

fy、fyl——分别为原柱受拉钢筋和加固用受拉钢筋的抗拉强度设计值，MPa；

e——轴向力作用点至受拉钢筋合力点的距离，mm；

η——偏心受压构件考虑挠度影响的轴向力偏心距增大系数；

ei——初始偏心距，mm；

h01——原柱受拉钢筋和加固用受拉钢筋合力点至加固截面受压边缘间的距离，mm。当两合力点接近时，可近似取为原柱的有效高度h0；

a′sl——加固用受压钢筋合力点至受压边缘的距离，mm；

a——原柱受拉钢筋和加钢筋的合力点至加固截面受拉边缘的距离，mm。

3 小偏心受压

当新增截面加固钢筋混凝土为小偏心受压构件时，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010进行其正截面承载力的计算。新增受压区混凝土及纵向钢筋抗压强度设计值和纵向钢筋受拉强度设计值应乘以折减系数0.9；原受压混凝土和纵向钢筋抗压强度设计值应分别按本规程第7.1.2和7.1.3条规定的ψ值系数进行折减。

### 当混凝土柱承载力不足时，宜采取单侧、双侧或四周增加钢筋混凝土截面进行加固（图7.3.5）。

图 7.3.5 加固钢筋与构件钢筋的连接

1-原柱；2-连接短筋；3-加固筋

### 当采用湿式外包钢加固混凝土柱(图7.3.6-1、7.3.6-2）时，应按下列公式进行承载力验算：

1 截面刚度（EI）

（7.3.6-1）

式中  Ec、——原柱混凝土弹性模量，MPa；

Ic——原柱截面惯性矩，mm4

Ea——加固型钢弹性模量，MPa；

A′a——加固性一侧外包型钢截面面积，mm2；

a——受拉与受压两侧型钢截面形心间的距离，mm。

2 轴心受压柱的承载力

（7.3.6-2）

式中  ——加固型钢的抗压强度设计值，MPa；

——加固型钢截面面积，mm2。

图 7.3.6-1 混凝土柱外角钢加固

1-原混凝土柱；2-角钢；3-缀板；4-填充砂浆

图 7.3.6-2外角钢加固剖面

1-混凝土地坪；2-基础顶；3-基础钢筋；

4-加固型钢；5-混凝土柱；6-缀板；7-焊接

3 偏心受压柱的承载力验算应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定执行，其外包钢承载力应乘以强度折减系数0.9，原柱混凝土和钢筋应按本规程第7.1.2和7.1.3条的规定分别乘以折减系数ψc和ψy。

### 当采用干式外包钢架加固混凝土柱时，其总承载力为钢架承载力与原混凝土柱承载力之和，外包钢筋与原柱所受外力应按其各自的刚度比例进行分配。承载力应按下列公式进行验算。

1 外包钢架承担的轴向力

（7.3.7-1）

式中  Na——外包钢构架应承担的呃轴向力，N；

Ea、Aa——分别为型钢弹性模量，MPa和截面面积，mm2；

Ec、Ac——分别为混凝土弹性模量，MPa和截面面积，mm2；

——截面刚度折减系数，取0.8。

2 肢杆承载力

（7.3.7-2）

式中  Ma——外包钢构架应承担的弯矩，N·mm；

Wa——外包钢构架肢体的截面弹性抵抗矩，mm³；

r——塑性系数，当肢杆采用角钢时取1.2；

——肢杆的抗压强度设计值，MPa。

3 单肢杆稳定性

（7.3.7-3）

（7.3.7-4）

（7.3.7-5）

（7.3.7-6）

（7.3.7-7）

式中  N1——受压肢杆的轴向力，N；

e0——轴向力对截面重心的偏心距，mm；

M1——单肢杆的弯矩，N·mm；

x1——受拉或受压较小肢杆轴线与外包钢构架形心轴间的距离，mm；

c——拉、压肢杆轴线间的距离，mm；

S——缀板轴线间的距离，mm；

V1——分到每一肢杆上的剪力，N；

φ——肢杆在弯矩作用平面内的轴心受压稳定系数；

A1、W1——分别为单肢压杆的截面面积，mm2和截面弹性抵抗矩，mm³；

NE——弯矩作用平面内的欧拉临界力，N；

Ia——单肢杆对x轴或y轴的惯性矩，mm4。

4 缀板设计

（7.3.7-8）

式中  M2——缀板端部弯矩，N·mm。

### 当采用粘贴纤维复合材法对混凝土柱进行正截面或斜截面加固时，应按现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367进行承载力验算。原构件材料强度应按本规程7.1.2和7.1.3条的规定进行折减。

### 当混凝土柱表面出现酥松、剥落、裂缝、孔洞、蜂窝等损坏，宜采用喷射混凝土修缮。

## 梁、板

### 混凝土梁、板有下列情况之一，应进行承载力验算：

1 梁、板挠度大于1/150；

2 梁、板保护层剥落、钢筋外露、严重锈蚀、截面减少；

3 梁裂缝宽度超过现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定的最大裂缝宽度允许值；

4 简支梁、连续梁端部产生明显裂缝；或跨中部位底面产生横断裂缝，其一侧向上延伸达梁高的2/3及其以上；或上面产生多条明显水平裂缝；或连续梁在支座附近产生明显的竖向裂缝；或在支座与集中荷载部位之间产生明显的水平裂缝或斜裂缝；或悬臂梁、板根部产生明显的裂缝；

5 框架在梁柱节点产生明显的竖向裂缝或斜裂缝、交叉裂缝；

6 现浇板上面周边产生裂缝或下面产生交叉裂缝；预制板下面产生横向裂缝。

### 现浇混凝土梁、板的正截面受弯承载力应按下列公式验算：

（7.4.2-1）

式中  h0——截面有效高度，mm。

混凝土受压区高度应按下式确定：

（7.4.2-2）

混凝土受压区的高度尚应符合下列公式的要求：

（7.4.2-3）

（7.4.2-4）

（7.4.2-5）

式中  M——弯矩设计值，N·mm；

As、A′s——受拉区、受压区纵向钢筋截面面积，mm2；

——相对界限受压区高度，mm；

——界限受压区高度，mm。

### 翼缘位于受压区的钢筋混凝土“T”形梁，其正截面受弯承载力应按下列情况验算：

1 当符合下列条件时，并按本规程第7.4.2条的规定验算，则b应用b′f代替：

（7.4.3-1）

2 当不符合本规程7.4.3-1的条件时，应按下式验算：

（7.4.3-2）

3 混凝土受压区高度应按下式确定：

（7.4.3-3）

式中  h′f——“T”形截面受压区的翼缘高度，mm；

b′f——“T”形截面受压区的翼缘宽度，mm；其数值应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定采用。

### 当钢筋混凝土板损坏时，宜采用增加板厚方式进行加固，并应符合下列要求：

1 当在钢筋混凝土板上部采取加大截面进行分离式加固时（图7.4.4-1），其正截面承载力应按新旧混凝土板叠加方法计算，其分配系数应按本规程公式7.1.4-1和公式7.1.4-2验算，其正截面承载力应按7.4.2条规定进行验算；

2 当在钢筋混凝土板上部采取加大截面进行整体式加固时（图7.4.4-2），其正截面承载力应按叠合式受弯构件计算。

图 7.4.4-1 钢筋混凝土板分离式加固

1-原钢筋混凝土；2-新浇钢筋混凝土

图 7.4.4-2 钢筋混凝土板整体式加固

1-原钢筋混凝土；2-新浇钢筋混凝土

### 当混凝土梁强度不足时，宜采用湿式外包型钢或在梁底增加钢筋等方式进行加固（图7.4.5-1、图7.4.5-2），加固后的截面承载力应按下列公式验算：

（7.4.5-1）

（7.4.5-2）

图 7.4.5-1增补钢筋

1-混凝土梁；2-新补钢筋；3-焊接钢筋；4-原受力钢筋

图 7.4.5-2外包型钢加固

1-铁板；2-混凝土；3-扁钢；4-角钢；5-U型螺栓；6-原受力钢筋

式中  h01——加固后截面的有效高度,mm；即原筋和增补筋的合力点至受压边缘间的距离。当增补筋面积不很大时，可近似用原梁的有效截面高度h0替代；

Mu——加固梁上截面受弯承载力设计值,N·mm。

钢筋应力验算：

（7.4.5-3）

（7.4.5-4）

（7.4.5-5）

式中  σs1——外荷载标准值产生的标准弯矩M1k引起的钢筋应力,MPa；

σs2——加固后，外荷载标准值产生的标准弯矩M2k引起的钢筋应力,MPa；

M1k——外荷载标准值产生的标准弯矩,N·mm；

M2k——加固后，外荷载标准值产生的标准弯矩,N·mm。

### 当现浇混凝土梁支座抗弯承载力不足时，宜采取梁顶新加钢筋等方式进行加固（图7.4.6），其正截面承载力验算应符合本规程第7.4.2条、7.4.3条的规定。

图 7.4.6梁上部新加钢筋加固

1-新加负筋；2-新加箍筋

### 当钢筋混凝土梁抗弯、抗剪承载力均不足时，应采取在梁四面用钢筋混凝土围套加固（图7.4.7）等方式进行加固，其正截面承载力的验算应符合本规程第7.4.2和7.4.3条的规定；其斜截面受剪承载力应按下列公式验算：

图 7.4.7梁四面围套加固

梁仅配有箍筋时：

（7.4.7-1）

式中  V——构件斜截面上的最大剪力设计值,N；

Vcs——构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值,N；

Asv——同一截面内箍筋的全部截面面积,mm2；

s——沿构件长度方向箍筋的间距,mm；

fyv——箍筋抗拉强度设计值,MPa，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010执行。

梁配有箍筋和弯起钢筋时：

（7.4.7-2）

式中  V——在配置弯起钢筋处的剪力设计值，N；应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010执行；

Asb——同一弯起平面内弯起钢筋的截面面积，mm2；

as——斜截面上弯起钢筋的切线与构件纵向轴线的夹角。

### 当钢筋混凝土梁抗弯或抗剪承载力不足时，宜在受拉边混凝土表面上粘贴纤维复合材增加抗弯承载力，在受剪区域粘贴条带纤维复合材环形箍或U形箍增加抗剪承载力，或用钢围套加固（图7.4.8）。承载力验算应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367、《钢结构设计规范》GB50017的规定，原构件材料强度应按本规程7.1.2和7.1.3条的规定进行折减。

图 7.4.8钢围套加固

1-原钢筋混凝土梁；2-新设型钢桁架；3-原有梁；

4-上弦缀板；5-腹杆角钢；6-下弦缀板

### 当梁强度不足时，应采用粘贴钢板（图7.4.9-1、图7.4.9-2、图7.4.9-3）等方式进行加固，并应按下列公式进行承载力验算：

1 承载力

（7.4.9-1）

（7.4.9-2）

（7.4.9-3）

式中  fa——加固钢板抗拉强度设计值,MPa；

A′a——加固钢板截面面积,mm2；

A′s——原梁纵向受压钢筋的截面面积,mm2；

f′y——原梁纵向受压钢筋的抗压强度设计值,MPa；

a′s——原梁纵向受压钢筋的保护层厚度,mm；

x——混凝土受压区高度,mm。

图 7.4.9-1梁端增设U形箍板

1-混凝土梁；2-U形箍板；3-胶贴钢板

图 7.4.9-2受剪箍板加固

1-裂缝；2-膨胀螺栓；3-带状钢板

2 锚固粘结的钢筋长度

（7.4.9-4）

式中  ta——受拉加固钢板厚度,mm；

——被粘混凝土抗剪强度设计值,MPa。

图 7.4.9-3连续梁支座受拉区加固

1-胶粘钢板；2-原混凝土梁

当钢板粘结强度不够时，宜在钢板端锚固后粘结U形钢箍，锚固后的长度应满足下列公式的要求：

当时

（7.4.9-5）

当时

（7.4.9-6）

式中  n——每端箍板数量；

b1——受拉加固钢板的宽度,mm；

bu——箍板宽度,mm;

Lu——箍板在梁侧混凝土的粘接长度,mm；

fv——钢与钢粘结抗剪强度设计值,MPa。

3 梁斜截面受剪承载力

（7.4.9-7）

同时，必须满足下式的条件：

（7.4.9-8）

式中  V——斜截面受剪承载力设计值,N；

Vcs——构件斜截面受剪承载力设计值,N；

Aal——单肢箍板截面面积,mm2；

S——箍板轴线间的距离,mm。

4 受弯梁正截面受压区

（7.4.9-9）

（7.4.9-10）

式中  ——加固钢板抗压强度设计值,MPa；

——加固钢板截面面积,mm2。

5 连续梁支座受拉区加固，应按本条上述各规定计算。

## 混凝土墙

### 混凝土墙有下列情况之一，应进行加固处理：

1 墙体承载力不满足规范要求；

2 墙体尺寸、配筋及轴压比不符合规范规定；

3 墙体混凝土强度偏低或施工质量存在严重缺陷。

### 对混凝土墙体的加固宜采用增大截面加固法、粘贴钢板加固法等方法。当墙体仅因横向配筋不足时，宜采用粘贴钢板法加固，在墙体表面设置水平横向扁钢。

### 采用增大截面法加固钢筋混凝土墙时，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010进行其正截面承载力的计算。新增受压区混凝土及纵向钢筋抗压强度设计值和纵向钢筋受拉强度设计值应乘以折减系数0.9；原构件材料强度应按本规程7.1.2和7.1.3条的规定进行折减。

## 构造要求

### 当对混凝土构件进行修缮时，应将混凝土保护层凿毛，露出主筋，冲洗干净后表面涂刷水泥浆。原钢筋与新钢筋应焊接牢固后再灌浇新混凝土。

### 混凝土柱加固应符合下列要求：

1 混凝土柱加固的厚度不应小于60mm，喷射混凝土厚度不应小于50mm，石子直径不应大于20mm，混凝土强度等级不应小于C30；

2 加固纵向钢筋，宜用螺纹钢筋，直径应为14-25mm；箍筋直径不应小于8mm；

3 新增纵向钢筋与原纵向钢筋间的净距不应小于20mm，并用短筋焊接牢固，短筋间距不应大于500mm，直径不应小于20mm，长度不应小于100mm，并设置封闭式箍筋或U形箍筋；

4 柱的纵向钢筋下端应锚入基础（图7.6.2），锚固长度不应小于25d，上部应穿过楼板与上柱锚固；

图 7.6.2新加柱钢筋下端锚入基础

1-12口筋；2-新加柱套钢筋；3-原有柱子；4-12口筋

5 采用角钢加固时，其角钢厚度应为5-8mm，角钢边长不应小于7.5mm，扁钢截面不应小于25mm×3mm；角钢与扁钢应焊接牢固，角钢两端应有可靠的锚固。外包混凝土厚度不应小于50mm。

### 当采用增大截面法加固混凝土板时，新增混凝土厚度不应小于30mm，钢筋直径宜为6-8mm。

### 混凝土梁加固应符合下列要求：

1 加固的受力钢筋宜采用螺纹钢筋，直径应为12-25mm，并采用封闭式或U型的箍筋，其直径不应小于8mm；

2 加固的纵向钢筋与原纵向钢筋的净间距不应小于20mm，焊接用短钢筋直径不应小于20mm，长度不应小于120mm，短筋间距不应大于500mm，箍筋直径应为6-8mm，间距不应小于原箍筋的间距；

3 梁加固的纵向钢筋与柱纵向钢筋应焊接牢固，并应直接焊在柱的纵向钢筋上，加固纵向钢筋应伸入支座两端，并不应少于120mm（图7.6.4）。

图 7.6.4纵向钢筋焊接加固

1-柱上钢板与梁新增钢筋焊接处；2-原混凝土；3-新混凝土；

4-原柱主钢筋；5-新增主钢筋；6-钢板焊接处

### 增大截面法加固混凝土墙应符合下列要求：

1 新增混凝土层厚度不宜小于60mm；

2 墙体新增钢筋网规格应由计算确定，宜为：竖向钢筋≥φ10～12，间距介于150~200mm，横向钢筋≥φ8～10，间距介于150~200mm；竖筋在里，横筋在外；

3 新增钢筋网与原墙应有可靠连接，可采用拉结筋对拉或植筋连接。拉结筋和植筋规格取φ6～8，拉结筋间距取900，植筋间距取600，宜采用梅花形布置；

4 纵横钢筋端部应有可靠锚固，可采用植筋的方式锚固于基础、框架柱、剪力墙及楼板等邻接构件。

### 粘贴钢板法加固混凝土墙应符合下列要求：

1 扁钢规格及分布应由计算确定，一般取－(80~120)×(3~4)@300～500；扁钢应采用锚栓附加锚固，锚栓量≥M8@300；

2 扁钢端部应有可靠锚固，可于纵横墙相交处设锚固角钢，将扁钢与之焊接；

3 扁钢与墙面的结合，可采用胶粘剂粘贴，但在焊接部位（如端部）应先焊接，然后局部后灌胶粘剂粘结。

### 粘钢加固应符合下列要求：

1 混凝土强度等级不得低于C15；

2 粘钢钢板厚度宜为2mm~6mm；

3 钢板表面抹浆厚度不应小于20mm；

4 粘钢加固必须采用高强耐久性好的粘结剂。在受压区采用侧向粘钢加固时，其钢板宽度不应大于梁高1/3；受拉区，不应大于1000mm。粘钢在加固点外的锚固长度在受拉区不应小于钢板厚度的80δ，且不应小于300mm，在受压区不应小于60δ，且不应小于250mm；

5 钢板及其邻近交接处的混凝土表面应进行密封、防水、防腐处理。

# 钢结构

## 一般规定

### 当对钢结构房屋修缮时，应查明下列情况：

1 梁、柱、檩条等变形、位移、挠曲程度；

2 构件锈蚀程度；

3 结构各节点焊接牢固程度；

4 屋架等构件支承长度和稳定性不足等情况。

### 当对损坏严重的钢结构房屋进行修缮时，应对原有钢材进行取样试验，重新确定其设计强度。

### 当修换或加固钢构件时，承载力验算应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017规定。

### 当进行钢构件承载力验算时，旧钢构件的截面净面积应以完好部分进行计算。旧钢材强度设计值应根据构件的部位、保养情况和使用条件等因素分别进行折减，折减系数ψ值宜按如下取值：构件取0.80~0.90，铆接件取0.80~0.90，单面连接构件取0.75。

## 材料

### 当对钢构件修换或加固时，新的钢材宜采用Q345；新增构件宜满足下列要求：

### 1钢板厚度不宜小于3mm；

### 2钢管壁厚度不宜小于3mm；

### 3角钢不宜小于56mm×36mm×4mm；

### 4铆接或螺栓不宜小于50mm×5mm。

### 焊接材料应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关焊接规定。对早期的钢结构，应作焊接试验；当强度不同的新旧钢材焊接时，宜采用强度较低钢材相适当的焊接材料。薄壁轻型构件焊接时，应采用直径较小的焊条。

### 当采用铆接或螺栓时，接头的一端铆钉或螺栓数不应少于两个。

## 梁、搁栅、檩条

### 梁、檩条有下列情况之一，应进行承载力验算：

1 梁或檩条表面锈蚀深度大于1/3的厚度；

2 梁出现侧向位移或挠曲；

3 梁焊缝局部开裂或螺栓、铆钉个别断裂松动。

### 受弯构件的抗弯强度应按下列公式验算：

（8.3.2）

式中  Mx、My——绕x轴和y轴的弯矩,N·mm；对工字形截面：x轴为强轴，y轴为弱轴；

ψ——折减系数，应按本规程第8.1.4条的规定采用；

γx、γy——对x轴和y轴截面塑性发展系数，应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017规定执行；

Wnx、Wny——对x轴和y轴的净截面抵抗矩,mm³；

f——钢材的抗弯强度设计值,MPa。

### 受弯构件的抗剪强度τ应按下式验算：

（8.3.3）

式中  τ——剪应力,MPa；

V——计算截面沿腹板平面作用的剪力,N；

S——计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩,mm³；

I——毛截面惯性矩，mm4；

tw——腹板厚度,mm；

fv——钢材的抗剪强度设计值,MPa。

### 受弯构件的整体稳定性应按下式验算：

（8.3.4）

式中  Mx——绕强轴作用的最大弯矩,N·mm；

——整体稳定性系数，应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017执行；

Wx——整体截面毛截面的抵抗矩,mm³。

### 当钢梁强度或稳定性不足时，应采用增设型钢、组合梁和支撑、系杆等措施进行加固。

### 当采用增设型钢、组合梁等增大截面法加固钢结构时，应根据《钢结构设计规范》GB 50017按照实腹式或格构式构件验算加固后构件的强度和稳定性，但应对钢材的强度设计值应按本规程第8.1.4条的规定进行折减。

### 对增大截面法加固后的构件进行承载力验算时，钢材的强度设计值应符合下列规定：

1 当进行强度验算时，钢材的强度设计值取截面中最低强度级别钢材的强度设计值；

2 当进行整体稳定性验算时，钢材强度设计值应按8.3.8条规定采用；

3 当进行局部稳定性验算时，钢材强度设计值应取验算部位材料的实际强度。

### 加固构件整体稳定性计算时，钢材换算强度设计值f*可按如下规定采用：

1 当时，取；

2 当时，取；

式中  f0，fs——分别为构件原来用钢材和加固用钢材的强度设计值；

A0，As——分别为加固构件原有截面和加固的截面面积；

I0，Is——分别为加固构件原有截面和加固截面对加固后截面形心主轴的惯性矩。

## 柱

### 钢柱有下列情况之一，应进行承载力验算：

1 柱身倾斜、位移；

2 钢材锈蚀深度超过1/5的厚度，或柱脚严重锈蚀；

3 柱与梁或层架搁置点位移变形；

4 钢柱变形、柱身弯曲、联接件松动或焊缝裂开。

### 钢柱轴心受压或受拉承载力应按下列公式验算：

1 强度

（8.4.2-1）

式中  σ——正应力,MPa；

N——轴心拉力或轴心压力,N；

An——构件净截面面积,mm2。

2 稳定性

（8.4.2-2）

式中  A——构件毛截面面积,mm2；

——轴心受压构件的稳定系数，应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017规定执行。

### 当钢柱损坏或稳定性不足时，应采用增大截面、钢与混凝土组合结构等方法进行加固。

### 当采用增大截面法加固钢柱时，应根据《钢结构设计规范》GB 50017按照实腹式或格构式构件验算加固后构件的强度和稳定性，但应对钢材的强度设计值应按本规程第8.1.4条的规定进行折减。钢材的强度设计值按8.3节规定取值。

### 当对钢柱采用钢筋混凝土围套转换为钢与混凝土组合结构进行加固时，应按照《型钢混凝土组合结构技术规程》JGJ138的规定进行构件承载力计算，对既有钢材的强度设计值应按本规程第8.1.4条的规定进行折减。

## 屋架

### 屋架有下列情况之一，应进行承载力验算：

1 屋架倾向倾斜，其倾斜量超过屋架高度的4/100；

2 上下弦弯曲变形；

3 上下弦钢材严重锈蚀，使有效截面面积减少达1/5及其以上；

4 焊缝局部断裂或铆钉螺栓松动局部断裂，杆件松动失效。

### 当屋架稳定性不足或产生倾斜时，应采用加固弦杆、增设支撑和系杆、纠偏等方式进行加固。

### 当屋架强度不足时，宜采用增大截面法进行处理，加固后的构件应按8.3节、8.4节中的相关规定进行承载力验算。

## 钢构件焊接和螺栓连接

### 当螺栓或铆钉松动、折断或焊接开裂时，应进行修缮、拆换、加固或加焊处理。

### 焊缝连接的加固，应采用增加焊缝长度、有效厚度或二者结合的方法。新增加固角焊缝的长度和焊脚尺寸，应由连接处结构加固前后设计受力改变的差值计算确定，并考虑原有连接实际可能的承载力。

### 连接计算应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017有关规定执行。

### 当对旧构件焊缝进行验算时，应扣除开裂、气孔等部分，以有效的净焊缝长作为焊缝长度计算；当对断裂、弯偏、松动、歪斜的铆钉或螺栓进行验算时，应剔除损坏部分，以有效的截面作为连接计算依据，原构件强度取值应符合8.1节的规定。

### 当在负荷条件下进行结构加固，需要拆除结构原有受力螺栓时，应对结构原有和加固连接件进行承载力验算，并应校核板件净截面面积的强度。

### 当采用焊缝连接加固螺栓连接时，应按焊缝承受全部荷载计算其连接，不宜考虑原有螺栓连接的作用。

## 钢构件保养

### 钢构件修缮后应除锈，并刷防锈漆。

### 在钢构件修缮时，应采用外包混凝土、涂敷防火涂料等方法对钢构件进行防火处理。

### 当采用混凝土或砂浆做钢构件的保护层时，钢构件表面应刷防锈漆。

### 当采用混凝土或砂浆做保护层时，应采用直径不小于4mm钢筋或钢丝网作为拉结筋。

### 当采用防火涂料时，防火涂料的技术性能应符合《钢结构防火涂料》GB14907的规定。

# 房屋修漏

## 一般规定

### 本章适用于屋面、外墙、厕浴间、厨房及地下室等渗漏修缮工程的查勘与设计。

### 房屋修漏修缮工程应根据房屋的渗漏情况、部位和使用要求等查明原因，制定有效的修缮方案。

### 房屋修漏应同时检查其结构、基层和保温层的牢固、平整等情况，凡有缺陷，应先补强后修漏。

### 现场查勘宜包括下列内容：

1 工程所在位置周围的环境，使用条件、气候变化对工程的影响；

2 渗漏水发生的部位及现状；

3 渗漏水的变化规律；

4 渗漏部位防水层质量现状及破坏程度，细部防水构造现状；

5 渗漏原因、影响范围，结构安全和其他功能的损害程度。

### 房屋修漏施工前，应根据查勘结果编制渗漏修缮方案，修缮方案宜包括下列内容：

1 细部修缮措施；

2防水材料的主要物理力学性能；

3基层处理措施；

4施工工艺及注意事项。

### 房屋修漏的设计，应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50207和《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T53的规定。

## 材料

### 修缮材料应符合下列规定：

1坡屋面修漏时，宜利用原有的平瓦和小青瓦；

2房屋修漏采用的硅酸盐水泥标号不应低于425号，钢筋不应低于HPB235级钢，镀锌薄板厚度不应小于0.44mm。

### 屋面渗漏修缮采用的防水材料，应符合下列规定：

1 防水层外露的屋面，宜选用耐紫外线、耐老化、耐腐蚀及耐酸雨性能优良的防水材料；

2 外露屋面沥青卷材防水层，宜选用上表面覆有矿物粒料保护的防水卷材；

3上人屋面宜选用耐水、耐霉菌性能优良的材料；

4刚性、柔性防水材料宜复合使用，不同材料之间应具有相容性。

### 屋面接缝修缮采用的密封材料，宜选用粘结力强、延伸率大、耐久性好的材料。

### 外墙渗漏修缮采用的材料，应符合下列规定：

1 外墙渗漏局部修缮材料的材质、色泽和外观，宜与原建筑外墙装饰材料一致；

2防水涂料宜采用粘结性好、耐久性好、对基层开裂变形适应性强并符合环保要求的合成高分子防水涂料；

3抹面材料宜采用聚合物水泥防水砂浆或掺加防水剂的水泥砂浆；

4嵌缝材料宜采用粘结强度高、耐久性好、冷施工和环保型的密封材料。

### 地下室渗漏修缮采用的材料，应符合下列规定：

1 防水混凝土的配合比应通过试验确定，其抗渗等级不应低于原防水混凝土设计要求；掺用的外加剂宜采用防水剂、减水剂、膨胀剂及水泥基渗透结晶型防水材料等；

2 防水抹面材料宜采用掺水泥基渗透结晶型防水材料、聚合物乳液等非憎水性外加剂、防水剂的防水砂浆；

3防水涂料和注浆材料应符合《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212的规定；

4 防水密封材料应具有良好的粘结性、耐腐蚀性及施工性能；

5导水及排水系统宜选用铝合金、不锈钢或塑料类排水装置。

## 屋面修漏

### 屋面渗漏修缮的查勘，应全面检查屋面防水层及细部构造的防水缺陷和渗漏现象，并对排水系统及细部构造进行重点检查。

### 坡屋面渗漏修缮的查勘，应包括下列内容：

1 瓦件裂纹、缺角、破碎、风化、老化、锈蚀、变形等状况；

2 瓦件的搭接宽度、搭接顺序、接缝密封性、平整度及牢固程度等；

3 屋脊、泛水、上人孔、老虎窗和天窗等部位的状况；

4 防水层老化、开裂等损坏状况。

### 卷材、涂膜防水屋面渗漏修缮的查勘，应包括下列内容：

1 防水层的裂缝、翘边、空鼓、龟裂、流淌、剥落、腐烂、积水等状况；

2 天沟、檐沟、檐口、泛水、女儿墙、立墙、伸出屋面管道、阴阳角、水落口、变形缝等部位的状况。

### 刚性屋面渗漏修缮的查勘，应包括下列内容：

1 刚性防水层开裂、起砂、酥松、起壳等状况；

2 分格缝内密封材料剥离、老化等状况；

3 排气管、女儿墙等部位防水层及密封材料的破损程度。

### 坡屋面渗漏的修缮，应采取下列措施：

1 平瓦、小青瓦屋面少量渗漏，可局部检修。屋脊、压顶、泛水、气窗等部位渗漏或损坏严重时，应予翻修；

2 冷摊瓦、石棉瓦或白铁屋面修缮时，宜增设屋面板及油毡层；

3 屋面坡度小于26度时，应铺设防水层；屋面坡度大于30度时，或风力较大的地区，应将瓦片与挂瓦条绑扎牢固；

4更换的瓦件应采取固定加强措施；多雨地区的坡屋面檐口修缮宜更换制品型檐沟及水落管。

### 卷材防水屋面渗漏的修缮，应采取下列措施：

1 混凝土屋面应做到排水畅通，屋面坡度不应小于2%，落水洞口坡度不应小于5%；

2原卷材防水层有起鼓、褶皱、脱空、龟裂、张口等局部损坏，应进行修补；

3原卷材防水层大面积老化、渗漏，丧失防水功能时，宜进行全面翻修；

4混凝土屋面修缮时，应对基层起砂、空鼓、酥松等部分清除干净，并修补平整、牢固；

5 混凝土屋面的基层裂缝，可采用聚氯乙烯、聚氨脂、氯丁水泥等材料进行填嵌密封；

6采用卷材防水法修缮混凝土屋面时，应对天沟、檐口、女儿墙、山墙、落水洞口、阴阳角（转角）、管道、烟囱等处的防水层同时修复；

7 卷材防水层新旧防水层之间的搭接宽度，应确保新旧层搭接牢固；

8 对有保温层的防水层，应按有关规定设置排气孔；

9 粘贴防水卷材应使用与卷材相容的胶粘材料。

### 涂膜防水屋面渗漏的修缮，应采取下列措施：

1原涂膜防水层有起鼓、开裂及老化等局部损坏，可进行局部修补；

2 涂膜防水层发生大面积损坏时，宜进行全部翻修；

3涂膜防水层新旧防水层之间的搭接宽度，应确保新旧层搭接牢固；

4涂膜防水层的最小厚度：沥青不应小于8mm，高聚物改性沥青不应小于3mm，合成高分子不应小于2mm，均应分遍涂刷。

### 刚性防水层屋面渗漏的修缮，应采取下列措施：

1原刚性防水层屋面或混凝土平屋面严重渗漏，在结构承载力许可情况下，可采用浇捣钢筋混凝土或钢丝网混凝土等措施修缮；

2 重铺刚性防水层前，应将基层起砂、起鼓、脱空、酥松等部分清除干净，并用水泥砂浆修补平整；防水层混凝土强度等级不应低于C30，厚度不应小于40mm，钢筋不应低于I级，钢筋直径不应小于4mm，间距不应大于200mm的双向钢筋；

3 重铺刚性防水层时应设分格缝，其间距不应大于6m，分格缝应采用柔性防水膏嵌实；

4 刚性防水层局部裂缝和女儿墙、山墙、檐沟、天沟及管道等处的渗漏，可采用填嵌柔性防水膏、铺贴防水卷材或防水涂膜等方法修缮。

### 保温层浸水渗漏的修缮，应根据其渗漏面积的大小和保温层的损坏情况，进行局部修缮或全部翻修；保温层浸水不易排除时，宜增设排水措施；保温层潮湿时，宜增设排汽措施，再做防水层。

## 外墙面修漏

### 外墙渗漏现场的查勘，应对重点部位及构造节点进行检查，查勘应包括下列内容：

1 清水墙灰缝、裂缝、孔洞等；

2 抹灰墙面裂缝、空鼓、风化、剥落、酥松等；

3 面砖与板材墙面接缝、开裂、空鼓等；

4外墙变形缝、外装饰分格缝、穿墙管道根部、阳台、空调板及雨篷根部、门窗框周边、女儿墙根部、预埋件或挂件根部、混凝土结构与填充墙结合处等节点部位。

### 由房屋结构变形、开裂引起的外墙渗漏，应先加固修补结构，再进行渗漏修缮。

### 外墙面渗漏的修缮，应采取下列措施：

1 外墙面大面积渗水，可采用无色透明的抗水剂等材料涂刷，修后外墙色泽应与原外墙协调一致；

2 外墙面局部渗水，可采用表面涂刷防水胶或合成高分子防水涂料修缮；

3 外墙面裂缝，可采用与墙面同色的合成高分子材料或密封材料嵌填，做到粘牢、密封；

4新旧建筑物外墙接缝处渗水，可采用防水胶水泥嵌缝修缮；

5混凝土结构与填充墙结合处裂缝的渗漏，可采用钢丝网等材料对裂缝进行修补后，再抹压防水砂浆的方法修缮；

6 由面砖或板材破损引起的渗漏，应更换饰面材料；由面砖或板材接缝处引起的渗漏，可采用聚合物水泥防水砂浆等密封材料进行嵌缝处理；

7门窗框渗漏，可将渗漏处凿开，并在室内外两侧用密封材料嵌填封堵。

### 砖砌体防潮层渗水，可采用掏砌原防潮层的砖墙，重铺油毡沥青防潮层，或采用注浆法或嵌钢板法进行修缮。

## 厕浴间和厨房修漏

### 厕浴间和厨房渗漏修缮的查勘，应包括下列内容：

1 地面与墙面及其交接部位裂缝、积水、空鼓等；

2 地漏、管道与地面或墙面的交接部位的状况；

3 排水沟及其与下水管道等交接部位的状况；

4 查阅相关资料，查明隐蔽性管道的铺设路径、接头的数量与位置。

### 厕浴间和厨房渗漏修缮宜在迎水面进行。

### 厕浴间和厨房渗漏的修缮，应采取下列措施：

1 由给、排水管破损引起的渗漏，应根据渗水实际情况，采取渗水点封堵、局部或全部重新排管的方式予以修缮；

2 由管道与楼地面接缝处开裂引起的渗漏，应清除管道周围构造层至结构层，嵌填密封材料，涂布防水涂料，再恢复饰面层；

3 由楼地面裂缝引起的渗漏，应先修补裂缝，再对防水层进行修缮；

4 由楼地面防水层破损引起的渗漏，应对渗漏部位的防水层进行局部重点修缮，或对防水层进行全面翻修；

5 楼地面的防水层应形成闭合整体，墙面防水高度应满足实际使用的需要；

6墙面和地面面砖破损、空鼓和接缝的渗漏修缮，应更换该部位面砖并进行勾缝处理。

## 地下室修漏

### 混凝土及砌体结构地下室现场的查勘，宜包括下列内容：

1 墙地面、顶板结构裂缝、蜂窝、麻面等；

2 变形缝、施工缝、预埋件周边、管道穿墙（地）部位、孔洞等。

### 由结构变形造成裂缝引起的渗漏，宜待结构变形稳定后再进行修缮。

### 地下室渗漏修缮宜按照大漏变小漏、缝漏变点漏、片漏变孔漏的原则，逐步缩小渗漏水范围。

### 地下室渗漏的修缮，应采取下列措施：

1大面积轻微渗漏水和漏水点，宜先采用漏点引水，再做防水层，最后采用速凝材料封堵漏点；

2 渗漏水较大的裂缝，可采用注浆法修补；

3 水压较大的裂缝，可采用埋管导引或灌浆堵漏、或用水泥胶浆等速凝材料直接（分段）堵漏；

4水压较小的裂缝，可采用速凝材料直接堵漏；

5混凝土蜂窝、麻面，孔洞较小，水压不大，可采用速凝材料堵漏；孔洞较大，水压较大，可采用埋管导引法堵漏；

6变形缝渗漏修缮，应符合《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212的规定；

7施工缝渗漏修缮，根据渗水情况，可先采用注浆、嵌填密封材料等方法处理后，再做防水层；

8穿墙管和预埋件部位的渗漏修缮，可先采用快速堵漏材料止水，再采用嵌填密封材料、涂布防水涂料、抹压防水砂浆等措施处理。

# 房屋室内装饰

## 一般规定

### 房屋装饰的修缮应符合经济、美观和满足使用功能的要求。

### 房屋原有装饰完好部分，应充分进行利用。

### 在查勘各种装饰损坏时，应同时检查其基层的牢固程度，在不能满足要求时，应先予以加固。

### 房屋装饰不得损坏原有房屋结构，当需改变结构时必须进行验算。

### 房屋装饰的修缮应符合《建筑设计防火规范》GB 50016和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关规定。

## 材料

### 木门窗修缮宜采用木质较好的材料，且应与原材料材性接近，其含水率不得大于当地平衡含水率。

### 钢门窗修缮的钢材宜用I级钢。

### 抹灰用的材料不得使用熟化时间少于15d的石灰膏，并不得含有未熟化的颗粒和其他杂物。

### 木楼地板修缮材料，应符合下列要求：

1局部更换地板时，应控制新旧地板的厚度差；

2胶合硬木地板可采用专用胶粘剂。

### 油漆、涂料和各类墙纸等，应选择各地建材行政主管部门批准认可、具有合格证明的材料。

## 门窗

### 木门窗翘曲、变形、开关不灵等修缮，可采取下列措施：

1 木门窗扇翘曲、变形，可采用硬木楔或竹楔进行樽校平正；

2 木门窗樘子松动，可增加尺寸为50mm×20mm×200mm的预埋木砖进行固定。

### 木门窗扇腐朽修缮，可采取下列措施：

1 木门窗扇上下冒头、梃、芯腐朽，可进行“接梃换冒”局部拆换（图10.3.2-1、图10.3.2-2、图10.3.2-3）；

图10.3.2-1  双面接梃换冒

1-旧梃；2-新梃；3-木螺丝；4-梃连接有效长度；5-新换冒头

图10.3.2-2  斜接法

1-旧梃；2-新梃；3-木螺丝；6-冒头

图10.3.2-3  半接法

1-旧梃；2-新梃；3-木螺丝；6-冒头

2 木门窗扇上下冒榫头折断，可采用“铁曲尺”加固联结；腐朽严重时，可全部换新；

3 木门窗樘子腐朽，可采用局部修接樘子脚，或拆换木樘子上下槛；

4 严重损坏的，应拆换安装新木门窗。

### 木门窗渗水，可采取硅胶密封剂涂刷，加钉盖缝条、披水板、拖水冒头、樘子下槛做出水槽、出水洞，或内开窗改为外开窗等措施进行修缮。

### 钢门窗变形、开关不灵、锈蚀、渗水等修缮，可采取下列措施：

1 钢门窗内外框翘曲、变形、可予校正，使内外框垂直、平正；

2 钢门窗内外框锈蚀，可采用同规格型号的新料局部拆换，并焊接牢固；

3 钢门窗渗水，可采取硅胶密封剂涂刷，增加上披水、天盘做滴水漕，或钢门窗下槛钻出水孔等措施进行修缮。

### 铝合金门窗损坏，应按原样修复或重做，相关技术要求应按照《铝合金门窗》GB/T 8478中的规定执行。

### 塑钢门窗损坏，应按原样修复或重做，应按照《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T 8814与《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103中的规定执行。

### 钢化玻璃损坏，应按原尺寸予以更换。

### 严寒和寒冷地区民用建筑外窗修缮，可采取下列节能措施：

1 原窗拆除时，可更换为符合现行标准要求的双玻窗或三玻窗；

2 原窗继续使用，宜增加一道新的单层窗或双玻窗，窗框宜采用保温性能较好的塑料型材或断热铝合金型材。

### 夏热冬冷地区民用建筑外窗修缮，可采取下列节能措施：

1 实腹钢窗窗扇修缮时，可在原外框上覆盖新的塑料窗框后安装符合节能要求的窗扇，原钢窗窗框不再使用；也可用塑料型材包覆原钢窗窗框后安装窗扇，原钢窗窗框继续使用；

2 铝合金或塑钢单玻窗修缮时，可将原窗扇直接更换为节能窗扇，原窗框继续使用；

3 外窗不宜改动，而窗台又有足够宽度时，可增加一道节能窗；

4 外窗无法利用原窗框时，可将原外窗整体拆除并更换为节能窗；

5 南向外窗宜设置水平外遮阳或活动外遮阳；东西向外窗宜采用活动外遮阳；若采用活动外遮阳，抗风性能应达到《建筑遮阳通用要求》JG/T274规定的5级及以上要求；

6 双层窗可在两窗夹层内安装活动遮阳百叶；

7 南向、东西向的外窗无外遮阳时，宜进行贴膜或涂膜处理；贴膜或涂膜玻璃在满足遮阳系数要求的同时，可见光透射比不应低于0.30。

### 夏热冬暖地区民用建筑外窗修缮，可采取下列节能措施：

1 可使用中空玻璃外窗代替原单层玻璃外窗；

2 可使用节能窗代替原窗户；

3 南向、东西向主要房间可加设活动外遮阳装置；若采用活动外遮阳，抗风性能应达到《建筑遮阳通用要求》JG/T274规定的5级及以上要求；

4 南向、东西向的外窗无外遮阳时，宜进行贴膜或涂膜处理；

5 可增加开启窗扇。

## 楼地面

### 楼地面垫层出现起壳、碎裂等损坏，可采用局部修补，其垫层厚度应与原垫层相同，但楼地面垫层最小厚度不得小于本规程表10.4.1的规定。

表10.4.1楼地面垫层最小厚度（mm）

| 名称 | 灰土垫层 | 砂垫层 | 碎（卵）石垫层 | 碎砖垫层 | 三合土 垫层 | 混凝土 垫层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小厚度 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 60 |

### 楼地面面层损坏，可采用局部修补或全部重做，其厚度应与原面层相同，面层混凝土强度等级不应低于C25。其他水磨石、地砖、马赛克等面层损坏，可采用原规格材料修补。

### 地板的修缮，可采取下列措施：

1 地板损坏率超过30%的，宜全部拆除后翻新；损坏率未超过30%的，可选择与原地板尺寸、纹理和颜色接近的新地板，局部更换损坏地板；

2竹、实木地板损坏，应按原样修缮完整或更换，铺装前应对基层进行防潮处理；

3强化复合地板损坏，应按原样修缮完整或更换。防潮垫层应满铺平整，接缝处不得叠压；

4硬木小条地板，应采用粘结材料与毛地板胶粘牢固；

5木楼地板挠度过大，应检查原因，必要时可增添搁栅或加厚木地板；

6房间长度或宽度超过8m时，宜在适当位置设置伸缩缝。

## 抹灰

### 室内抹灰损坏，可按原规格材料和原式样进行修缮，或根据使用和所处环境改用其他材料。

### 两种不同结构相连接处，其基体表面的抹灰，应在接缝处进行抗裂处理。

### 室内抹灰修缮，不得损坏建筑保温层和防水层。

## 饰面材料

### 因渗漏而损坏的墙面或平顶装饰，应先对渗漏部位进行修复，再对饰面层进行修缮。

### 饰面材料老化、剥落或与刮糙层脱壳等，宜采取下列修缮措施：

1 墙面及饰面材料开裂，可采用环氧树脂砂浆灌补密实；

2 饰面材料与刮糙层起壳、脱落，可采用环氧树脂螺栓锚固等加固。

### 用聚合物水泥浆镶贴釉面砖，其配合比应由试验确定。

### 原有各种花饰局部损坏，可取样制作后重新粘贴完整。

### 细木装饰的修缮，可采取下列措施：

1墙面细木装饰出现开裂、变形、松动、残缺、腐烂等损坏范围不超过30%时，应进行局部修缮；对损坏严重无法修复的木装饰，应进行拆换；

2 挂镜线、窗帘箱、窗台板、门窗线板等部位出现接缝开裂、松动等损坏现象，应进行整修，受损严重的应拆换；

3细木开裂视裂缝宽度，可采用批嵌腻子、填塞木料等。

### 墙纸装饰的修缮，可采取下列措施：

1 对接缝起皮、受潮发霉、老化开裂面积不超过30％的墙纸，应进行局部调换；损坏严重的，应进行全部调换；

2 裱糊胶粘材料应具有防霉和耐久性，对经常潮湿的墙体表面裱糊时，应采用具有防水性能的墙纸和胶粘材料。

### 吊顶装饰的修缮，应对吊顶装饰面板（层）的损坏部分应进行修复；对严重损坏部分，应进行拆换或拆除重做。

## 油漆、刷浆、玻璃

### 房屋各种装饰的油漆、刷浆有起壳、脱落和房屋各种金属构件有锈蚀等，可分别情况采取全部或局部铲除原油漆，清净底子和除锈后重新油漆或刷浆。

### 油漆面层数可根据使用情况与房屋等级决定，可做一底二面。

### 钢、木门窗玻璃破碎，应根据所处的层高及玻璃面积的大小分别采用2~5mm玻璃配全，且应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ ll3规定。

## 室内楼梯、扶手、栏杆

### 楼梯修缮时扶手、栏杆应与原式样、材料一致。

### 全部新做时，扶手、栏杆的设计应符合现行规范的要求。

### 修缮后各种栏杆的设置高度、立杆间距和整体抗侧向水平推力，应符合现行国家标准的要求。

### 室内木楼梯、栏杆、扶手出现明显开裂、变形、残缺、磨损、松动、脱榫、腐朽、蛀蚀等损坏现象时，应对受损部位进行绑扎、加固、整修、替换等局部修缮，若受损情况严重或无法修复，应进行整体拆换。

### 室内钢楼梯栏杆、扶手若有断裂、变形、松动、脱焊、锈蚀等损坏现象时，应对受损部位进行补焊、整修、加固等修缮措施，若损坏程度较严重，应进行整体拆换。

### 各种楼梯的修缮，应采取必要的防潮、防蛀或防锈措施。

# 屋面和外立面

## 一般规定

### 屋面和外立面的修缮，应保证城市建筑外观的整体性，应注意修缮措施和修缮效果的协调、统一。

### 屋面和外立面修缮的设计，应先确定房屋相关部位结构的安全性。当无法确定结构安全性时，应对房屋结构进行检测鉴定，出具房屋结构安全性鉴定报告和加固建议，设计人员根据检测鉴定报告进行后续修缮设计。

### 屋面和外立面修缮前，应先对建筑屋面和外立面的附加设施和附属设施进行查勘；对查勘中发现的安全和质量方面的问题应先进行处理，再进行后续修缮。

### 建筑外墙外保温系统修缮，应符合《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ376的规定。

### 新增外墙外保温系统或屋面保温系统，其热工性能应符合现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134的有关规定。

### 屋面和外立面的修缮，不得破坏屋面和墙体的保温层。

### 屋面和外立面的修缮，应明确工程的后续修缮设计周期。

## 材料

### 屋面和外立面修缮采用的材料宜与原材料一致，并应确保新旧材料的可靠结合。

### 外墙饰面材料，应符合下列规定：

1 外墙饰面工程中禁止使用溶剂型涂饰材料；

2 配套外墙腻子应符合《建筑外墙用腻子》JG/T 157的规定。用于面砖、马赛克表面处理的腻子，除应符合《建筑外墙用腻子》JG/T 157的规定外，粘结强度不应小于0.8MPa；

3 重要建筑外立面采用的合成树脂乳液型外墙涂料，应符合《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755中优等品的规定；普通建筑外立面采用的合成树脂乳液型外墙涂料，应符合《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755中一等品的规定；

4 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料应符合《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24的规定；

5 乳液型弹性外墙涂料应符合《弹性建筑涂料》JG/T 172的规定；

6 聚合物水泥防水涂料应符合《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445的规定配套供给使用；

7 外墙涂饰工程中配套使用的底涂层，应与外墙基层、腻子材料和外墙面层涂料的性能相适应；其技术性能指标应符合《建筑内外墙用底漆》JG/T 210的规定；

8 粉刷砂浆的技术性能指标应符合《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220的规定。

### 保温层材料应符合下列规定：

1 建筑外墙外保温系统修缮宜采用与原系统同类的材料。

2 单元墙体外墙外保温系统修缮宜采用B1级及以上的保温材料。

3 修缮用保温材料及其配套材料的性能应符合国家现行有关标准的规定。

### 附属设施和附加设施的连接材料，应符合下列规定：

1 附属、附加设施和建筑主体相连接的部位，宜优先采用不锈钢材料；

2螺栓材料应采用符合《六角头螺栓-A和B级》GB 5782和《六角头螺栓-C级》GB 5780的规定；钉的材料性能应符合《一般用途圆钢钉》YB/T 5002的有关规定；膨胀螺栓及锚栓的材质应为钢质；

3钢构件焊接用的焊条，应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117的规定；焊条型号应与主体金属强度相适应。

### 雨水管应采用PVC管材，其技术性能指标应符合《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1及《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》GB/T 5836.2的规定。

### 空调外机滴水管的技术性能指标应符合《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1及《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》GB/T 5836.2的规定，且管径不宜小于50mm。

## 保温层

### 当外墙外保温系统修复部位为勒脚、门窗洞口、凸窗、变形缝、挑檐、女儿墙时，应进行节点设计。

### 外墙外保温系统的修复部位宜采用与原外保温系统相同的构造形式，新旧材料之间应合理结合，且修复部位饰面层颜色、纹理宜与未修复部位一致。

### 外墙外保温系统全部铲除并重新铺设时，其热工性能应符合现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134的有关规定。

### 建筑外墙外保温系统修缮可根据外保温系统的缺陷类型、缺陷面积和程度等，选择局部修缮或单元墙体修缮。

### 建筑外墙保温系统局部修复部位的保温层厚度应与原保温层厚度一致。

### 建筑外墙外保温系统单元墙体修缮时，修缮墙面与相邻墙面网格布之间应搭接、包转，搭接距离不应小于200mm。

### 屋面保温系统修缮时，对损坏或严重损坏的屋面，必须铲除损坏部位，再按国家现行标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定重新敷设屋面各构造层。

## 饰面层

### 外立面涂饰修缮的设计，应采取下列措施：

1 外墙抹灰时，对窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等的修缮设计，应做流水坡度和滴水处理；

2 对建筑物外立面的涂饰，宜保持原有色彩；

3对外立面各类附属设施进行涂饰，宜选用与建筑外墙主调色相同或相协调的色彩；

4外立面涂饰材料应涂饰均匀、颜色一致，各层涂饰材料必须结合牢固；

5外立面涂饰应严格保证工程质量，应明确在后续修缮设计周期内不得出现明显变色、褪色或脱落现象。

### 马赛克、墙面砖等饰面材料的外立面改为涂料饰面层时，宜凿除马赛克、墙面砖等贴面材料，粉刷后再进行涂饰；如不凿除贴面材料，应对贴面材料进行面层处理后，再进行涂饰工作。

### 当外立面饰面材料为水刷石时，应采取下列措施：

1 施工前应对外立面进行全面检查，进行相关的缺陷修补；

2 对水刷石墙面进行涂饰时，应先满批水泥腻子，腻子应完全覆盖原有装饰面，再进行后期涂饰工作。

### 当外立面材料为玻璃幕墙时，应先进行全面检查，确定松动、脱落及破损部位后，再进行相应修复、更换以及加固等处理，其修缮技术要求应符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的规定。

### 外立面细部修缮的设计，应采取下列措施：

1 各类外露管线应设置简易遮挡或涂饰与所依附墙面相同色彩的涂料；

2 外墙面排气孔宜增设护套，并涂饰与所依附墙面相同色彩的涂料。

## 外立面附加设施

### 建筑外立面附加设施修缮的设计，应采取下列措施：

1建筑外立面附加设施的安装面应坚实稳固，具有足够的承载力；安装面强度不符合要求的，应采取相应的加固、支撑或减震措施；外保温墙面不宜安装建筑外立面附加设施；

2对外立面附加设施的锚固，应根据墙体实际情况，对锚固材料、锚固方式等细节进行相应设计，必要时应出具锚固节点详图；

3设计中的荷载应按照《建筑结构荷载规范》GB 50009的要求取值，规范中未明确规定的荷载情况，荷载应按照实际情况取值，并注明取值依据；

4建筑外立面附加设施的设置不得占用公共人行道，沿道路、公共通道两侧建筑安装的外立面附加设施的底部距地面距离应大于2.5m；

5建筑物的出入口、内部过道、楼梯等公用部位不得安装除横牌以外的店招店牌、空调外机支架、晾衣架、窗台花架、雨篷、折叠式遮阳篷等附加设施。

### 空调外机及相关设施修缮的设计，应采取下列措施：

1建筑立面在有条件的情况下，宜统一增设空调外机承台板；增设空调外机承台板的设计，应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010和《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的要求；

2 承台板的布置应统一定位、统一高度，做到横平竖直，布局美观、间距均衡，并应考虑防止攀爬等安全措施；

3 空调外机支架设计应符合《钢结构设计规范》GB50017和《房间空气调节器安装规范》GB17790的有关规定；支架应设计成紧贴墙面的刚性支架，支架的承载力不得低于空调外机自重的4倍，最小功率的空调其支架负载设计不得低于1800N；

4 空调外机支架的安装面应坚固结实，具有足够的承载能力，并应考虑防止攀爬等安全措施；

5空调外机遮罩应根据外机分布情况灵活设计，应使遮罩水平高度、垂直位置尽量统一；

6建筑沿街面空调机室内外连接管和冷凝水管宜加装套管，并涂饰与所依附墙面相同色彩的涂料。

### 遮阳棚、雨篷、晾衣架及窗台花架等外立面附加设施修缮的设计，应采取下列措施：

1 外立面附加设施宜统一位置、形式与材质，确保外立面的协调；

2 外立面附加设施的安装应牢固、结实，满足其实际使用的承载力要求。

# 电气

## 一般规定

### 本章适用于被修缮建筑室内外相关强弱电等电气设施和防雷装置的修缮。

### 电气设施和防雷装置修缮除应符合本规程外，尚应符合现行国家标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16、《建筑物防雷设计规范》GB50057、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601及各类民用建筑相对应的电气设计规范的规定。

### 电气设施与防雷装置修缮设计，应查明下列情况：

1 原有线路敷设方式和路径、线路所接负荷容量，线路上保护器件、计量表的规格型号及安装位置；

2 原配电系统的接地型式、接地电阻和系统构成；

3 原有防雷装置的接地型式、接地电阻和系统构成；

4 原有弱电各系统构成，以及信号采集、分配、放大、发送、接收、解码等功能箱的位置及线路位置、敷设方式等。

### 修缮设计应有设计说明、电气及防雷相关的系统图和平面图。图上应标明下列内容：

1 电气系统图应注明电源取向、进入方式、保护器件和计量表符号及规格、导线回路和规格及敷设方式；

2 电气平面图应注明线路回路编号、保护器件符号、计量表的符号，还要注明安装位置，并与系统图保持对应；

3 接地平面图应注明接地装置的位置、规格、接地电阻要求；

4 防雷装置平面图应注明防雷接闪器的形式，防雷引下线的位置、防雷接地装置的形式和接地电阻要求。

### 修缮时对电流互感器、计量表具、信号功能箱等设施，不得随意拆改。

## 材料

### 拆换上的导线、管材、电器和镀锌钢材等，均应有产品合格证及必要的技术资料。

### 拆换架空线引入的进户管应采用电工瓷管、阻燃型硬质塑料管、厚壁钢管或镀锌钢管。拆换地下引入的进户管，应采用无缝钢管或厚壁镀锌钢管。

### 拆换室内明（暗）敷电管，除应采用规定的管材外，尚可采用薄壁电管、阻燃型半硬质塑料管。

### 直敷布线应采用双股、三股塑料护套线、木质槽板或阻燃型塑料槽板。

### 拆换导线应采用绝缘铜芯线，其耐压等级应与所在回路工作电压等级相适应，其截面应与所在回路工作电流相适应。

### 拆换接闪杆应采用镀锌圆钢或镀锌钢管。拆换接闪线（带）应采用镀锌扁钢或镀锌圆钢。

### 拆换室外人工接地装置，水平敷设应采用镀锌扁钢或镀锌圆钢；垂直敷设应采用镀锌角钢、镀锌圆钢或镀锌钢管。

## 线路保护设施

### 线路保护设施有下列情形之一，应予以拆换：

1 国家有关部门明确淘汰的产品；

2 熔断器的标称额定电流小于线路计算电流；

3 熔断器接线柱金属导电部分氧化、腐蚀；

4 熔断器壳或盖断裂、破碎；

5 开关、断路器、剩余电流动作保护器额定电流小于计算负荷电流；

6 开关、断路器、剩余电流动作保护器触点接触不良，极面拉弧；

7 开关、断路器、剩余电流动作保护器操作机构失灵，不能正常通、断电路；

8 开关、断路器、剩余电流动作保护器壳或盖断裂、破碎；

9 剩余电流动作保护器试验时拒动作；

10 正常使用超过一个大修周期。

### 拆换线路保护设施时，应对线路进行负荷计算，并检查配电系统的接地形式，使线路保护与接地形式相对应。

### 原末端配电箱无剩余电流动作保护器的，修缮时应增设。

### 原配电箱（板）、弱电箱等，安装位置环境不良的，修缮时应将其移装于干燥、通风、安全及便于维修的部位。

## 导线与槽管

### 导线有下列情形之一，应予以拆换：

1 使用不符合规范要求的导线；

2 导线安全载流量小于该导线上的计算负荷电流；

3 导线绝缘层龟裂或导线裸露等；

4 导线敷设不符合规范要求或存在安全隐患。

### 导线拆换应符合下列要求：

1 对回路进行负荷计算，不得出现前小后大的现象；

2 每一照明分支回路、插座分支回路，负荷电流宜控制在10 A ~15A；

3 照明分支回路与插座分支回路应分开单独设置。

### 拆换电管内导线，其最小长度不应少于2个接线盒间的线路长度，且管内导线不得有接头。

### 明敷导线拆换长度不应少于2个节点间的线路长度。

### 局部拆换导线，在同一回路中应采用同一种材质导线。

### 管材及槽盒内导线有下列情形之一，应予以拆换：

1 瓷管、塑料电管碎裂；

2 金属管锈蚀、穿孔致导线裸露，或锈蚀深度大于本规程表12.4.6的规定，或长度大于100mm；

表12.4.6 金属管腐蚀深度要求（单位：mm）

管材

| 腐蚀深度 管材 管径 | 厚壁钢管 | 镀锌钢管 | 薄壁钢管 | 腐蚀深度 管径 | 厚壁钢管 | 镀锌钢管 | 薄壁钢管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 32 | 2 | 2.6 | 1 |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 40 | 2 | 3 | 1 |
| 25 | 2 | 2.5 | 1 |  |  |  |  |

3 管材凹陷，严重变形；

4 使用不符合规范要求的管材；

5 使用在潮湿环境下的明敷电管，正常养护不能维持一个大修周期；

6 槽盒盖板开裂、破损致导线裸露，或开裂长度大于100mm。

### 管材拆换时其长度不应小于300mm，槽盒拆换时其长度不应小于200mm。

### 照明开关、插座、灯座，信号终端插接面板等有下列情形之一，应予以拆换：

1 外壳破损及带电部分裸露；

2 开关额定电流小于计算负荷电流；

3 开关、插座、灯头接触不良，且无法修复；

4 正常使用超过一个大修周期。

### 住宅中插座应选用五孔、三孔和带开关插座，各房间内应至少设置1个三极插座。

### 室内外弱电设施的损坏，宜按不低于原规格的标准进行修缮。

## 防雷与接地装置

### 接闪器锈蚀深度或长度大于本规程表12.5.1的规定，应予以拆换。

表12.5.1 接闪器锈蚀深度及长度要求（单位：mm）

腐蚀程度

| 材料 用途 规格 |  | 锈蚀深度 |  |  | 锈蚀长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 镀锌扁钢 | 圆钢 | 镀锌钢管 |  |
| 接闪线（带） | 25×4 | 2.5 | - | - | 300 |
|  | A3 | - | 1 | - | 200 |
| 接闪杆 | 20 | - | - | 2 | 50 |
|  | 25 | - | - | 2 | 50 |
|  | 32 | - | - | 2 | 50 |

### 接闪器应按原样和原位置修复。

### 接闪线（带）拆换长度不应小于2个支持点距离。

### 接闪杆拆换长度不应小于1m。

### 由于土建修缮施工而受到影响的防雷装置，应按原样拆换或修复，并保证其电气连续性。

### 避雷接地电阻应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》GB50057的要求，经实测后不能满足时应增加接地极数量。

## 接地故障保护

### 对于原有接地故障保护系统，在修缮设计时应按原系统修复，不应随意改动。

### 原用金属管（水管、电管、煤气管）作PE线（接地保护线）的，应改用专用绝缘导线作PE线。改动后的PE线宜与同一回路的负荷导线一起敷设。

### 相线与相应的PE线最小截面应符合本规程表12.6.3的要求，但最小截面当有机械保护时应大于或等于2.5mm2，无机械保护时应大于或等于4.0 mm2。

表12.6.3 相线与相应的PE线最小截面要求

| 相线截面S（mm2） | 相应PE线最小截面SP（mm2） |
| --- | --- |
| S≤16 | SP=S |
| S≥35 | SP=16 |
| S＜35 | SP=S/2 |

注：保护线（PE线）与相线材料相同时，上表有效。

### 当原系统采用绝缘导线作PE线时，应与负荷导线一同敷设，其拆换标准应按本规程第12.4.1条的有关规定执行。

### 原配电系统无接地故障保护的，在修缮时应设置接地故障保护，并与配电线路保护相适应。新设置的接地故障保护应按现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16中有关规定执行。

### 接地故障保护应测试其接地电阻R地。当接地故障保护为TN-C-S系统时，R地≤4Ω；为TT系统时，接地电阻宜选择R地≤1Ω。

### 当实测接地电阻R地不能满足时，宜采用就近增设接地极，或按现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16中有关规定执行。

# 给水排水和暖通

## 一般规定

### 本章适用于室内给排水管道、卫生洁具、采暖管道和设备，以及通风管道的查勘修缮。

### 给排水、卫生、采暖和通风工程查勘修缮，除应符合本规程外，尚应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

### 室内给水、排水、采暖、通风管道的修缮查勘与设计，应先分别查清管道走向，出具管道系统图，注明原有管道各管段的管径、长度、配水点种类和额定设计流量等。

### 消防管道及附件的修缮，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

## 材料

### 给排水、卫生洁具、采暖和通风等设备、管道的材料应符合现行国家标准的要求。

### 拆换给水管应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材，宜采用塑料给水管、塑料和金属复合管、铜管、不锈钢管。当管径大于80mm时，可采用有衬里的铸铁给水管或经可靠防腐处理的钢管。使用其他材质给水管的化学性能应符合国家规定的卫生要求。

### 拆换采暖管可采用镀锌钢管、焊接钢管或无缝钢管、铜管、不锈钢管、塑料管、铝塑复合管。

### 拆换排水管应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管，特殊情况下可采用镀锌钢管等。室外排水管道，应优先采用埋地排水塑料管。

### 给水管、采暖管和排水管的管件应与管材相适应，不得用其他材料的管件代替。

### 拆换通风管，应采用镀锌钢板或薄钢板。

## 给水管道

### 给水管道有下列情况之一，应全部拆换：

1 镀锌钢管的摩擦阻力大于本规程图（13.3.1）所示值；

2 镀锌钢管被腐蚀深度大于本规程表13.3.1时，经局部拆换的长度超过总长的30%；

表13.3.1 镀锌钢管腐蚀深度

| 钢管直径（mm） | 腐蚀深度（mm） | 钢管直径（mm） | 腐蚀深度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15~20 | 1.00 | 40~70 | 1.30 |
| 25~32 | 1.20 | 80~150 | 1.50 |

3 配水点流量小、压力低、有断水现象，经水力计算后引入口压力不能满足设计流量；

4 正常养护不能维持一个大修周期；

5 经破坏性测试检查的管道。

### 局部拆换管道的立管、干管长度不宜小于500mm，支管长度不宜小于300mm。

### 拆换的给水管道除经水力计算重新确定的管径外，不宜改变原有管道的管径。

### 给水管道有下列情况之一，应调整拆换管道的敷设方式：

1 过门口的给水管道拆换时，应改线敷设。如不能改线时，应做防结露或保温处理。

2 埋设的给水管道拆换时，室内管道的埋深：北方地区不得小于400mm，南方地区应视气候温度情况敷设。室外管道的埋深，不应被地面上车辆损坏，且应在当地冻土层以下，并做防腐处理。

### 给水管道有下列情况之一，应校核引入管的水量、水压：

1 由城市给水管网直接供水的室内给水管道，应在接近用水高峰时测定引入管的压力。当压力值不能使昀不利配水点流量达到额定流量50%时，应根据水力计算结果改变管径，或增设加压设备。

2 因房屋使用要求增加供水量时，应校核引入管的最大供水量，以及水箱和泵房的容量。

### 消防箱及设备损坏应予检修；有下列情况之一，应予拆换：

1 消火栓阀杆锈蚀，启用困难；

2 水龙带霉变，虫蛀穿孔占水龙带总长的10%以上；

3 水枪水龙带消火栓的搭扣变形损坏。

### 原有消防设施的供水能力不足或不适应的，应按《建筑设计防火规范》GB 50016增设消防设施。

### 校核消防专用水箱水量时，消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s，经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时，仍可采用12m3；当室内消防用水量大于25L/s，经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时，可采用18m3。

## 排水管道

### 排水管道有下列情况之一，应予以拆换：

1 排水管开裂、漏水及严重锈蚀，应予拆换；

2 镀锌钢管、焊接钢管外表面腐蚀深度大于本规程表13.3.1所示值时，应予拆换。

### 排水立管道有下列情况之一，应全部拆换：

1 排水立管断面缩小1/3及其以上时，应全部拆换；

2 排水立管局部拆换的长度不宜小于1.5m，当拆换长度超过立管长度25%，或立管上有1/3以上支管需拆换时，宜将该立管全部拆换。

### 支管流量小于本规程表13.4.3所示值时，应予拆换。当一根立管有1/2以上支管需拆换时，宜拆换该立管上所有支管。

表13.4.3 排水支管最小流量

| 卫生器具名称 | 最小流量（L/s） | 卫生器具名称 | 最小流量（L/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水盆 | 0.33 | 单格洗涤盆 | 0.67 |
| 双格洗涤盆 | 1.00 | 自闭式冲洗阀大便器 | 1.20 |
| 小于4个蹲位的大便槽 | 2.50 | 冲洗水箱大便器 | 1.50 |
| 大于4个蹲位的大便槽 | 3.00 | 每米长小便槽 | 0.17 |
| 带感应冲洗阀的小便器 | 0.10 | 自闭冲洗阀小便器 | 0.10 |
| 洗脸盆 | 0.25 | 浴盆 | 1.00 |

### 通气管损坏应予检修；凡开裂、腐蚀严重的应予拆换。

### 通气管不得接入烟道或风道内。

### 原有排水立管无检查口，应增设检查口，并应符合设计规范规定。

### 凡拆换过立管的排出管应同时拆换，在排出管和立管的连接处，应有防止阻塞的措施。

### 增设卫生洁具时，应校核各排水管段的排水流量，其流量不得大于本规程表13.4.8的规定。

表13.4.8 无专用透气立管的排水立管临界流量值（L/s）

| 管径（mm） | 50 | 75 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管的临界流量值 | 1.00 | 1.70 | 4.00 | 7.40 |

## 卫生洁具、给水设备

### 卫生洁具及冲洗水箱的部件损坏，应予检修；凡锈蚀严重、漏水或开关失灵影响正常使用的部件，应予拆换。

### 根据需要增加大、小便槽蹲位长度时，应校核冲洗水箱的容量。

### 各类钢铁构件、设备均应作防腐处理，锈蚀严重的，应予拆换。

### 增压设备有下列情况之一，应予检修、拆换:

1设备进、出连接管上的各类阀门、配件等，凡锈蚀严重、漏水或开关失灵影响正常使用的部件，应予拆换；

2检查设备的基础装置，做好有效的减震防噪措施；

3检查设备的启闭装置，应设置自动控制装置。

## 采暖管道、设备

### 采暖管道的管材应符合下列规定：

1 更换采暖管道时，应使用无裂纹、砂眼、重皮和不超过允许的凸瘤、凹面等缺陷的钢管；

2 利用旧管材时，不得使用腐蚀严重、结水垢管径缩小的管子；腐蚀麻面轻微的管子，可安装在明配管网上，不得使用在隐蔽部位。

### 采暖管道的连接方式应符合下列规定：

1  焊接钢管的连接，管径小于或等于32mm，宜采用螺纹连接；管径大于32mm，宜采用焊接。

2  镀锌钢管的连接，管径小于或等于100mm，宜采用螺纹连接；管径大于100mm，可采用沟槽式或法兰连接。

3   塑料管及复合管的安装设计无要求时，可按产品的说明书要求进行。

### 蒸汽采暖的凝结水管堵塞面积超过25%时，应予拆换；疏水器、放汽阀等配件损坏应检修，失灵的应拆换。

### 校核采暖管道热膨胀量时采用的安装温度应按-5℃取值，当管道架空敷设于室外时，应按采暖室外计算温度取值。

### 采暖管道及设备的防腐应符合下列规定：

1  除不锈钢管、镀锌钢管外，金属设备与管道的外表面防腐，宜采用涂漆。涂层类别应能耐受环境大气的腐蚀。

2  涂层的底漆与面漆应配套使用。外有绝热层的管道应涂底漆。

3  涂漆前管道外表面的处理应符合涂层产品的相应要求。当有特殊要求时，应在设计文件中规定。

### 采暖管道有下列情况之一，应作保温处理：

1 管道敷设在室外，非采暖房间、外门内及可能冻结的地方；

2 管道敷设在地沟闷顶或阁楼内；

3 管道内的热媒必须保护一定参数；

4 管道散热引起室内温度过高；

5 热媒温度高于人体卫生、安全标准，且又安装在易于使人烫伤的地方。

### 管道保温层、保护层局部损坏，应予修复；损坏或虽损坏不严重，但保温结构能耗过大的，应予重做。

### 设备与管道绝热材料的选择应符合下列规定：

1 绝热材料及其制品的主要性能应符合《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175的有关规定；

2 设备与管道的绝热材料燃烧性能应满足现行有关防火规范的要求；

3 保温材料的允许使用温度应高于正常操作时的介质最高温度。

### 保温层厚度应按《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175中的经济厚度的方法计算。

### 在原设计条件下室内温度低于设计温度3℃时，应校核采暖设备的供热能力，并采取相应的技术措施。

### 循环水泵的水轮、水泵轴及轴承损坏严重的应予以更换。

### 散热器有下列情况之一，应予拆换：

1 柱形散热器片部分开裂、渗漏，应采用相同型号规格予以局部拆换；如无原型号规格时，可拆换整个散热器，但不能改变原有散热器的散热面积。

2 钢串片、翼形散热器的肋片损坏面积超过原面积10%时，应补足散热面积。

3 使用中的部分散热器不热时，应查清原因，对有空气滞留或异物阻塞等应采取相应的技术措施予以修复；对管道堵塞、漏水、漏汽和锈蚀严重的，应予拆换。

### 出现下列情况之一时，采暖管道及配件、散热器应予以维修或拆换：

1  管道堵塞、漏水、漏气和锈蚀严重的，应予拆换；

2  各类阀门开启闭困难、失灵的应拆换；

3  集气罐、自动排气阀等漏水、漏汽、腐蚀严重的应拆换；

4  柱形散热器片部分开裂、渗漏，应采用相同型号规格予以局部拆换；如无原型号规格时，可拆换整个散热器，但不能改变原有散热器的散热面积；

5  钢串片、翼形散热器的肋片损坏面积超过原面积10%；

6  使用中部分散热器不热时，应查清原因，对有空气滞留或异物阻塞等应采取相应的技术措施予以修复。

### 各类阀门启闭困难、失灵的应拆换；集气罐、自动排气阀等漏水、漏汽、腐蚀严重的应拆换。

### 膨胀水箱上的膨胀管、循环管和溢流管拆换后，严禁设置阀门。信号管应引到锅炉房或建筑物底层卫生间等便于检查的地方。

### 在检修采暖设备的同时，应对除污器进行检修，损坏的应予拆换。原设备无除污器的应增设。除污器宜设置在水泵、热交换器和室外管网引入口的入口处。

## 采暖锅炉及其附属设备

### 锅炉的锅筒、烟管、水冷壁、对流管束结垢或损坏，应进行除垢或更换。

### 省煤器蠕胀超过原外径1.12mm时，应换管。

### 空气预热器单管箱堵管数>1/3时，应更新管箱。

### 风帽、风帽连接管变形、损坏的，应更换。

### 炉门、炉墙缸砖脱落及炉体保温墙漏烟应进行局部拆修，堵塞漏烟，修补完整。

### 链条炉炉排片破裂和长销变形，应整修或更换。

### 传动装置的仪表及附件失灵损坏，应进行修换。

### 风室风门附件烧变形或损坏，应修复或更换，门轴或拉杆不应有弯曲变形现象。

### 鼓引风机壳、叶轮、轴、轴瓦、轴承和冷却管路等漏风或损坏，应进行修补或更换。

### 给水泵的水轮、水泵轴及轴承损坏严重的应予以更换。

### 锅炉的压力表，水位表、温度表及超温报警装置，应定期进行检查和校验，清洗表管或修换旋塞。

### 修换锅炉安全阀时，其排汽和泄水管上严禁设置阀门。

### 锅炉和省煤器安全阀的定压和调整应严格执行有关规定。

## 通风管道

### 各类通风阀门、送风口、散流器查勘前，应了解原设计风量分配情况，并对各送风点进行风量测试，分别作好记录。

### 新增通风管道的尺寸，宜通过阻力计算确定，并进行阻力平衡。

### 通风管道锈蚀、损坏、或腐蚀深度达壁厚的1/2，应予拆换。

### 新增或更换的通风管道、配件及柔性接头等应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。当输送腐蚀性或潮湿气体时，应采用防腐材料或采取相应的防腐措施。

### 各类阀门有下列情况之一，应予拆换：

1 各类调节阀损坏、失灵，应予拆换；

2 防火阀门应检查装置方向，校核易熔体技术性能，凡与实际不符时应予拆换。

### 风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

### 风口不得穿过防火房间，必须穿过时，应在风管上装置防火阀门。

### 凡房屋需提高防火等级时，应对原有通风管道采取相应的技术措施。

### 散流器、送风口的转动部件和调节装置等损坏，应予修复或拆换。

### 根据需要更改送风口个数、位置及管道走向移位等，应通过计算决定，不得轻易改变原设计的气流组织形式（原气流组织设计明显不符合目前使用状况要求的除外）。

### 检修与房屋装饰相结合的风口应与其他工种配合进行，首先满足气流组织要求。

### 各类回风口的挡灰网在修缮时应予拆换。

### 风管的隔热层、防潮层损坏应重做；防潮层损坏应将隔热层一并重做，重做范围距损坏部位边缘不宜小于500mm。

### 风管保温层外有结露，应重新校核隔热层厚度，可采用增加隔热层厚度，或全部重做隔热层修复。隔热层厚度应按《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175中的防止表面结露的保冷层厚度方法计算确定。

### 风管绝热材料的选择应符合下列规定：

1  绝热材料及其制品的主要性能应符合《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175的有关规定；

2  绝热材料燃烧性能应满足现行有关防火规范的要求；

3  局部重做时宜选用与原有绝热材料相同或热工性能相接近的材料。

### 消声设备损坏，应修复或拆换。噪声过大应校核通风系统噪声源的声功率级和消声设备的消声量。

### 噪声源的声功率级宜采用实测值，无实测数据时可通过计算确定。

### 管道的自然衰减不能有效消除噪声时，应增设消声设备或采取其他消声措施。系统所需的消声量，应通过计算确定。

### 管内风速小于5m/s时，可不计算气流再生噪声量；管内风速大于8m/s时，可不计算噪声的自然衰减量。

### 通过室式消声器的风速，不宜大于5m/s；通过消声弯头的风速，不宜大于8m/s；通过其他类型的消声器的风速，不宜大于10m/s。

### 增设消声设备后，应校核风管系统的阻力平衡情况及通风机的风压。

### 通风管道修缮后的风量平衡与原设计要求不宜大于10%。

## 空调设备及管道

### 空调系统现场查勘时，应了解空调系统形式、空调设备类型、空调设备铭牌参数及设备运转状况。

### 原有冷热源设备不能满足使用要求时，可进行更换；更换后的设备应符合节能设计要求；更换冷热源设备，系统供回水温度应能基本满足原有管道和空调末端系统的配置要求。

### 新增或更换的空调系统设备、配件、材料及其性能等应符合设计要求，且有产品合格证。

### 空调设备及管道的安装宜利用已有设备基础、管道沟（井）及土建预留洞。在楼板及墙体上打孔穿管时，应避开墙内的设备及电气线路。

### 冷水（热泵）机组冷却塔填料、百叶格栅等损坏，应修复或拆换。

### 水泵、风机管道漏水或漏风、锈蚀严重的，应拆换。

### 空调系统冷水管存在结露情况或绝热层严重损坏时，应更换绝热层。空调冷热管道的绝热材料与厚度，应按《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175中的经济厚度和防表面结露厚度的方法计算。

### 空调系统末端，散流器、送风口的转动部件和调节装置等损坏，应予修复或拆换。

### 风机盘管电机、空气过滤器（网）和空气热交换器翅片等损坏，应予修复或拆换。

### 更换空调器室外机，应考虑原有支架及固定支架的墙体承载力，必要时，应更换新的室外机支架或采取加固措施。

### 空调器室外机应设置在通风良好、安全可靠的地方，且应避免其噪声、气流对周围环境产生影响。

### 采用多联机空调系统的建筑宜设有机械新风系统；当设有机械排风系统时，应设置热回收装置。热回收装置的性能指标应符合国家相关节能规范的要求。

### 多联机空调系统冷媒管道最大长度及室内机与室外机间的最大高差，应满足产品技术及节能设计标准的要求。

### 多联机空调系统室外机安装，应确保室外机的四周留有足够的进排风和维护空间，进排风应通畅，必要时室外机应安装风帽及气流导向格栅。

- 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用““不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

- 《砌体结构设计规范》GB50003

- 《木结构设计规范》GB50005

- 《建筑地基基础设计规范》GB50007

- 《建筑结构荷载规范》GB50009

- 《混凝土结构设计规范》GB50010

- 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《钢结构设计规范》GB50017

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《屋面工程技术规范》GB 50207

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

- 《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

- 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601

- 《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617

- 《砌体结构加固设计规范》GB50702

- 《碳素结构钢》GB/T 700

- 《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117

- 《六角头螺栓-C级》GB 5780

- 《六角头螺栓-A和B级》GB 5782

- 《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175

- 《铝合金门窗》GB/T 8478

- 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T 8814

- 《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755

- 《钢结构防火涂料》GB14907

- 《房间空气调节器安装规范》GB17790

- 《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16

- 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24

- 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52

- 《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T53

- 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

- 《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103

- 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ ll3

- 《危险房屋鉴定标准》JGJ125

- 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134

- 《型钢混凝土组合结构技术规程》JGJ138

- 《建筑外墙用腻子》JG/T 157

- 《弹性建筑涂料》JG/T 172

- 《建筑内外墙用底漆》JG/T 210

- 《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T212

- 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

- 《建筑遮阳通用要求》JG/T274

- 《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ376

- 《一般用途圆钢钉》YB/T 5002

中华人民共和国行业标准

民用建筑修缮工程查勘与设计规程

- JGJ 117-20××

- 条文说明

- 修订说明

《民用建筑修缮工程查勘与设计规程》（JGJ 117-20××），经住房和城乡建设部201 X年X月 X日以第X X X X号公告批准发布。

本规程是在《民用建筑修缮工程查勘与设计规程》（JGJ 117-98）的基础上修订而成，上一版的主编单位是上海市房屋土地管理局，主要起草人员是钟永钧 、方金柏、林驹、金锦祥、柳维炯、姚振华、俞鹤根、秦再柏、韦威。本次修订的主要技术内容是：

1增加了碳纤维等四新技术方面的设计要求；

2补充完善了锚杆静压桩及掏土纠偏的相关设计要求；

3增加了木结构连接与构造、承载力验算等设计要求；

4增加了粘贴纤维复合材法加固混凝土构件的要求；

5增加了混凝土墙的修缮设计要求；

6新增增大截面法加固钢构件的设计要求；

7增加了厕浴间和厨房渗漏修缮要求；

8新增了楼地面铺装工程、地砖铺贴工程、玻璃幕墙工程等装饰方面的设计要求；

9增加了空调设备与管道的设计要求；

10调整部分规定及指标与现行标准相协调。

本规程修订过程中，编制组进行了房屋修缮工程施工四新技术、修缮的内涵和外延、修缮中的绿色环保要求等方面的调查研究，总结了我国民用建筑修缮工程领域的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，在全国范围内广泛征求了房屋修缮主管部门和设计单位等有关使用单位的意见，并对反馈意见进行了汇总和处理。

为便于广大施工、监理、设计、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《民用建筑修缮工程查勘与设计规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1	总   则	153

3	基本规定	155

3.1	修缮查勘	155

3.2	修缮设计	156

4	地基与基础	158

4.1	一般规定	158

4.2	地基补强	160

4.3	基础托换	161

4.4	基础扩大	162

4.5	房屋纠偏	163

5	砌体结构	165

5.1	一般规定	165

5.2	材料	165

5.3	砌体弓突、倾斜	166

5.4	砌体裂缝	167

5.5	砖石柱	167

5.6	圈梁和过梁	168

5.7	构造要求	168

6	木结构	169

6.1	一般规定	169

6.2	材料	169

6.3	柱	170

6.4	梁、搁栅、檩条	170

6.5	屋架	171

6.8	构造要求	172

7	混凝土结构	173

7.1	一般规定	173

7.2	材料	173

7.3	柱	174

7.4	梁、板	175

7.5	混凝土墙	178

7.6	构造要求	178

8	钢结构	179

8.1	一般规定	179

8.2	材料	179

8.3	梁、搁栅、凛条	180

8.4	柱	180

8.5	屋架	180

8.6	钢构件焊接和螺栓连接	181

9	房屋修漏	182

9.1	一般规定	182

9.2	屋面修漏	183

9.3	外墙面修漏	185

9.4	厕浴间和厨房修漏	188

9.5	地下室修漏	191

10	房屋室内装饰	193

10.1	一般规定	193

10.2	材料	193

10.3	门窗	194

10.4	楼地面	195

10.5	抹灰	196

10.6	饰面板	196

10.7	油漆、刷浆、玻璃	196

11	屋面和外立面修缮	197

11.2	材料	197

11.3	保温层	197

11.4	饰面层	198

11.5	外立面附加设施	198

12	电气部分	200

12.1	一般规定	200

12.2	材料	200

12.3	线路保护设施	201

12.4	导线与电管	202

12.5	防雷与接地设施	203

12.6	接地故障保护	204

13	给水排水和暖通	205

13.2	材料	205

13.3	给水管道	205

13.4	排水管道	206

13.5	排水管道	207

13.6	供暖管道、设备	207

13.7	采暖锅炉及其附属设备	208

13.8	通风管道	209

13.9	空调设备及管道	209

# 总   则

1.0.1  本条是根据国家有关房屋修缮政策和房屋修缮特点而编写的。

房屋修缮工程查勘与设计是具体贯彻房屋修缮政策和确定修缮范围的重要环节，它所提供的设计文件，既是修缮工程制订方案和编制预算的依据，又是指导施工的具体任务书，其工作好坏直接关系到投资的合理与浪费，因此，制定本规程的目的是要求在房屋修缮中做到技术先进、经济合理、安全适用和确保质量，并以此作为本行业有关设计与施工人员工作依据的基本技术法规。

根据房屋修缮查勘与设计特点，它不同于新建设计，其具体内涵系对确认需修的房屋作详尽的查勘，以提高房屋完好等级和改善使用功能的要求。

1.0.2  本条所指修缮工程系根据原城乡建设环境保护部以城住字（84）第677号文发布的《房屋修缮范围和标准》，对修缮工程分为翻修、大修、中修、小修和综合维修五类。翻修是对原有房屋全部拆除，另行设计，重新建造的工程；大修是需牵动或拆换部分主体结构，但不需全部拆除的工程；中修是需牵动或拆换少量主体结构，保持原房的规模和结构的工程；综合维修是对成片多幢（大楼为单中上）大、中、小修一次性应修尽修的工程。由于其中的“小修”是以及时修复小损小坏的日常养护工程，不属本规程查勘与设计的范围。

1.0.3  房屋修缮工程情况复杂，特别是在房屋翻修，或原结构构件加固拆换，或地基基础加固补强，较多取之于实践经验，因此本条规定在设计计算时除应符合本规程外，尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

# 基本规定

## 修缮查勘

3.1.1  房屋修缮工程是在原有房屋和有住用户使用的情况下进行的，因此本条规定查勘前应收集与工程有关的各项资料，主要是为查勘与设计创造良好的条件。

本条内所指的“房屋完损等级”，系按原城乡建设环境保护部1984年11月8日城住字（84）第678号文颁发的《房屋完损等级评定标准》中有关规定，对房屋完损情况，根据各类房屋的结构、装修、设备等组成部分的完好、损坏程度，分成完好房、基本完好房、一般损坏房、严重损坏房和危险房五类。

本条所指的“定期的和季节性的查勘记录”系按原城乡建设环境保护部城住字（84）第675号文发布的《房屋修缮技术管理规定》中将查勘鉴定分为三类：一类为定期查勘鉴定（每隔1~3年一次）；二类为季节性查勘鉴定（按雨季、风季、冰雪季、台汛季节等）；三类为工程查勘鉴定（指对需要修缮的项目提出具体意见和修缮方案）。

3.1.2  由于房屋结构、类型、装饰和设备等的不同，一等二等好差房屋的修缮范围和标准不同，以及房屋经营管理单位（包括住用户）提出的要求不同，因此，本条规定在详细查勘前，按原城乡建设环境保护部城住字（84)第675号文发布的《房屋修缮技术管理规定》中的有关规定，对房屋损坏情况进行调查研究，试查有代表性的房屋，根据不同的损坏情况和原有房屋提高完好等级的要求（有些陈旧属暂时维持的房屋，修缮后不可能也不必要达到全部完好等级），在保证质量及使用安全的前提下，研究如何节约材料，充分利用旧料，提出不同的修缮标准和修缮方法，这样便于统一查勘与设计标准，为详细查勘树立样板，使修缮查勘与设计取得更大的经济与社会效益。

3.1.3~3.1.4  条文系根据历年房屋修缮实际经验，对涉及到主体结构部位作重点查勘，并对承重结构构件作检测和鉴定的规定，以确保房屋修后的住用安全。

## 修缮设计

3.2.1  根据房屋修缮工程的特点，一般民用房屋的大修、中修和综合维修的主体构件拆换是少量的，甚至有的仅绑接加固，而更多的损坏是屋面漏水、内外墙面抹灰剥落，门窗、楼地面、水电等装饰设备的局部损坏修补。在修缮方法上一般均能用文字、数字说明表达清楚，即可作为施工的依据，不另行绘图，只有在工程较大，或房屋翻修、立面变更、平面重新分隔或改装、结构构件拆换加固，或各种设备和管道变更等，用文字无法表达清楚时，必须绘制施工图，这是与新建设计的根本不同点。

3.2.2~3.2.4  为了查勘与设计更好地指导施工，并为施工服务，因此条文对设计单位在修缮设计的内容和有关相应的质量、安全措施等方面作了必要的规定。

3.2.5  查勘与设计应力求正确，但由于修缮工程的特点，特别是一些隐蔽工程不易发现，因此本条规定在施工过程中设计与施工应密切联系配合，发现问题及时变更设计，加以解决。

3.2.6  由于大量旧房屋改变了原有的用途，为了确保住用安全，本条规定在修缮时计算荷载应考虑实际荷载，包括活荷载。

# 地基与基础

## 一般规定

4.1.1  原规程规定，当房屋有局部或整体下沉、水平位移、倾斜、开裂等现象，其允许变形值超过现行国家标准《建筑地基基础设计规范》时，应采取相应的加固补强措施。根据多年的工程经验，目前正在使用的房屋，特别是上世纪八九十年代建造的砖混结构住宅，其中又相当一部分的倾斜率超过了现行《建筑地基基础设计规范》（GB50007）的允许变形值，而目前这些房屋沉降已处于稳定状态，处于安全正常使用状态。如按照原规定进行实施，会造成大量处于正常使用状态的房屋需要进行地基纠偏及加固补强，是不科学的。《建筑地基基础设计规范》（GB50007）规定的允许变形值，主要用于新建建筑的地基变形控制计算，用于判断既有房屋是否需要加固补强显得过于严格，易引起不必要的社会矛盾和工程浪费。

因此，本条修订为按照现行《危险房屋鉴定标准》（JGJ125）的相关规定予以实施，当其局部或整体下沉、水平位移、倾斜及开裂等超过相应指标时，应综合分析其地基基础及上部结构情况，做出科学合理的加固补强措施。

4.1.2  地基土的性质比较复杂，其物理、力学性能指标离散性大，目前国内常用的勘查方法，尚不能完全反映地基岩土的全貌，对地基与基础的加固补强设计还没有较完善的理论计算方法，尤其是对既有建筑的地基与基础加固补强，更为困难。造成既有建筑地基与基础损坏的原因，有原勘察不完整、原设计方案不当、原施工质量低劣、上层建筑物的改建或变更使用功能、地下水道损坏和临近建筑物的影响等因素，因此，对旧房地基与基础的修缮查勘和设计有一定的难度。本条针对既有建筑的上述复杂性提出应具备的有关资料，主要使修缮查勘和设计能较好地适应工程实际，制定出切实可行的修缮设计方案和技术措施。

4.1.3  本条提出国内目前较常用且已取得成功经验的勘察方法。随着我国技术的不断发展，各地可根据自身的条件选择相应的方法，以取得地基与基础的有效资料。

4.1.4  房屋使用若干年后，地基土承载力及弹性模量会有所提高。上海市民用建筑设计院1973年出版的《房屋结构设计手册》一书中作了如下规定：“建造七年以上，软土地基的承载能力可提高20％以上”。1991年上海市房屋勘察建筑设计所的“上海老建筑物天然地基荷载作用下，承载力增长规律研究报告”中建议：没有暗浜等不良现象，可按地基原有的承载力[R]乘以增长系数（m）1.3~1.5。

近年国内学界对地基承载力增长规律的研究结果表明，地基承载力的增加受以下几个因素影响：①基底压力。原建筑物基底实际压力愈接近于地基允许承载力，地基土的强度提高比例就愈大；②载荷作用时间。建筑物一般要达到一定的使用年限，才能考虑压实效应及地基承载力的提高，载荷作用时间条件为砂类土不少于3年，粉土不少于5年，粘土不少于8年；③土质。土质不同，地基土的承载力提高也不同，通常砂类土承载力增长幅度较粘性土稍大。

因此，本条规定按原建造时承载力提高10％~20％作为验算的依据。

此外，根据同济大学高大钊主编的《软土地基理论与实践》，对不同建造年代既有房屋地基承载力的增值，下表可供参考：

| 建筑物修建时间（年） | 地基承载力估算值（kPa） |
| --- | --- |
| 10~20 | f′ =（1.1~1.15）R |
| 20~30 | f′ =（1.15~1.25）R |
| 30~50 | f′ =（1.25~1.35）R |

注：f′——既有建筑物增层、改建时地基承载力设计值；

R——既有建筑物原设计时地基承载力设计值。

## 地基补强

4.2.1  本条规定的地基补强措施是国内较常用的两种。广州、上海、福州等城市的房修部门在处理暗洪、旧河道和粘性上、粉砂土等软土地基补强积累了不少实际经验并都取得了较好的效果。

本条提出的地基补强措施适用于砂土、砂砾石和软粘土地基，对于湿陷性黄土等特殊的地基应按照国家有关规范执行。

4.2.2  由于浆液的扩散能力与灌浆压力的大小密切相关，灌浆压力越大，扩散能力也大，可使钻孔数减少，且高灌浆压力可使软弱材料的密度、强度和不透水性等得到改善，但灌浆压力过高时，可能导致地基及其上部结构的破坏，故本条提出灌浆压力不宜大于0.6MPa，此系根据上海地区的施工实践提出的，适用于浅层的粘性土和砂土地基。在施工时一般应先进行灌浆试验，用逐步提高压力的方法进行，求得注浆压力与注浆量的关系，当压力升到某一数位，而注浆量突然增大时，表面地层结构发生破坏，可把此时的压力值作为确定压力允许值的依据。

本条提出的灌浆速率系根据中国建筑工业出版社《地基处理手册》及上海地区的施工实践制定的。

4.2.3  本公式系中国建筑工业出版社1993年出版的《地基处理手册》中提出浆液在砂层中的渗透公式。历年来，工程人员基本上都采用此公式计算注浆浆液的球形扩散半径（r），并按土质情况作为修正的依据，得到了工程实践的验证。

4.2.4  本条规定地基补强的效果测定，一般可通过下述方法对浆液的球形扩散半径进行判断：①钻孔压水或注水，求出灌浆体的渗透性；②钻孔取样，检查孔隙充浆情况。

## 基础托换

4.3.2~4.3.4  采用树根桩托换基础的工程，取得成功经验的有上海东湖宾馆加层、玉田新村9号房、南京东路冠龙照相材料公司和百乐门总汇改建工程等。根据同济大学和上海市勘察设计院合作的“软土中树根桩试验研究”报告，在实际工程中，单根树根桩的承载力可由静载试验确定，或由本规程公式4.3.2计算。如若树根桩径较小，孔底沉泥不易清除的情况下，桩端承载力不应计入。

4.3.7 压桩时千斤顶的读数即为压桩反力，初步设计时锚杆静压桩单桩承载力按式4.3.2进行计算。

4.3.9  设计最终压桩力应大于设计单桩承载力特征值，压桩力系数与土质情况、桩材、桩截面形状、压桩速度等因素有关，可根据试验确定。根据工程经验，当桩长小于20m时，压桩力系数在触变性粘土中可取1.5，在非触变性土（黄土或填土等）中可取2.0。

4.3.10 本条规定的计算公式系根据锚杆总拉力应不小于1.2倍压桩反力的原则而确定。

4.3.11 本条规定是为确保原基础的桩孔部位可以提供足够的桩基反力，当无法提供足够的桩基反力时，应对承台进行加固处理。

4.3.12  封桩采用早强微膨胀混凝土，以补偿新浇混凝土的收缩作用，确保新旧混凝土之间的共同受力。

## 基础扩大

4.4.1  在基础加固中，扩大基础底面法常用于基础底面积太小而产生过大沉降或不均匀沉降的处理，与地基补强有异曲同工之效，在修缮查勘与设计时可视房屋的实际情况进行选择。如在房屋加层或增加荷载使用此法加固时，应考虑扩大部分与原基础的共同受力。

4.4.2~4.4.4  条文规定基础扩大底面加固查勘与设计的基本构造措施和设计荷载计算的原则。

4.4.9~4.4.13  挑梁式加固条形基础，在我国有些地区称“穿梁式”，也有称“增设基础梁加固砖基础”。考虑到此种方法适宜于加固条形砖基础，故条文采用此名称。

第4.4.9条第1款规定的挑梁间距l宜取1.2m~1.5m，系根据一般底面窗台位置离基础顶面大于1.2m~1.5m，按此间距设置可保证应力扩散和满足局部承压强度。在确定挑梁间距时，应注意避开较大的门、窗洞所在位置。

第4.4.9条第1款和第2款中所称基础顶面为基础大放脚的顶面。

4.4.14~4.4.15  采用钢混凝土加固砌体条形基础，使基础适应上部结构荷载，其特点是施工简便。当原基础宽度大于800mm时，穿底筋较困难，可采取打孔插筋（长度不应少于300mm）和环氧树脂砂浆锚固的措施。如原基础为钢筋混凝土条形基础，可凿出底板底筋，新旧钢筋采用焊接方式进行连接，焊接长度应大于10倍钢筋直径。

## 房屋纠偏

4.5.1  掏土纠偏是从沉降较少的基础下掏土，迫使基础下沉，此法所用设备少，纠偏速度快，费用低，是房屋纠偏的一种常用方法。一般用于软粘上、淤泥质土、杂填土等土质，上海、广州、福州等城市的房修部门均有成熟的工程经验。

4.5.3  本条所列计算公式仅为参考值，因为在取土时，随着基底剩余土逐渐减少，土承受压力Po和极限承载Pu在上述土质下，侧向挤出量相应增加，取土值、取土率应结合实际观测情况作实时修正。

4.5.5  本条规定是为了防止房屋纠倾过量而提出的。

# 砌体结构

## 一般规定

5.1.1 我国地域辽阔，各地砌体结构房屋的构造形式、材料等种类繁多，经调查分析各地情况，并参照《砌体结构设计规范》GB50003中的有关规定,基本上归纳为本条所包括的块材种类。凡不属于本条规定的材料制作的块材，各地区可通过试验，确定有关计算指标，满足使用功能，提出合理有效的修缮方法和牢固经济的情况下，可参考应用本规程。

5.1.2 本条规定的查明项目，主要根据上海等城市历年修缮实际经验制定的，是房屋修缮查勘与设计必不可少的一个步骤。

5.1.4 本条规定砌体结构各构件损坏，经验算其强度、刚度或高厚比不符合规定的部分采取局部修缮加固的措施，防止大拆大建，以节约国家资源。

5.1.5 因地基基础造成房屋的变形，是指地基承载力不足或基础本身强度不够而引起上部房屋的变形、损坏，且有继续发展的趋势，应按本条规定执行。对因其他因素，如开挖、打桩等造成基础滑移引起上部房屋损坏，在其趋势已稳定的情况下，可不按本条规定执行。

## 材料

5.2.1 近年来国家规范对砌体材料的安全系数有所提高，如以此标准评定原有建筑物的材料，可能导致大量旧构件不能满足要求，也不可能全部拆换，故本条仅规定对拆除重砌的砌体材料应满足现行国家标准的规定。

5.2.2 房屋修缮工程与新建工程不同，后者全部采用新材料，而修缮工程将有大量旧材料必须加以充分利用，为保证砌体的修缮质量，因此本条规定对拆下的旧块材质量应进行鉴别后分别利用。

5.2.3 根据天津、西安、南京、无锡、沈阳、广州等城市的房屋修缮情况，旧房屋的块体和砂浆强度等级普遍较低。为提高砌体的承载能力，加强新旧砌体的联结，本条规定砌体修缮时使用的砂浆应比原砂浆强度等级提高一级的要求。

5.2.4 由于房屋砌体构件已使用年限、使用功能、环境条件、荷载情况和块体、砂浆的质量等不同，其完损程度差异也大，情况复杂，故本条规定验算强度时均乘以折减系数ψ，可由设计人员根据当地实际情况和旧砌体质量在0.6~1.0范围内取值。

## 砌体弓突、倾斜

5.3.1 本条系根据历年来的修缮实际经验和《危险房屋鉴定标准》（JGJ125）确定，其中砌体高厚比β如有增大，势必引起构件的承载力明显降低，故规定凡大于国家现行规范的规定值时必须进行强度与刚度的验算。

5.3.2~5.3.5 条文规定的计算公式均以原砌体和加固部分共同作用进行计算。由于施工条件、新旧砌体结合程度等不可能为紧密的整体，故在各计算公式中列入折减系数ψ，使计算符合砌体结构加固的实际情况。

5.3.8 新增砖和混凝土扶壁柱加固的承载力验算是参照历年修缮经验为依据。本规程公式5.3.8-1中对新砌扶壁柱的承载力f1A2乘以0.9系数，是考虑到新、旧砌体共同工作时可能出现有差异，为安全起见，确定此系数。

## 砌体裂缝

5.4.1 本条系根据上海等地区历年房屋修缮实际经验和《危险房屋鉴定标准》（JGJ125）确定。

5.4.3~5.4.4 条文规定承载力计算主要根据国家现行规范的规定。由于旧构件已使用年限、环境条件、荷载以及砌筑砂浆质量等因素，故采用折减系数φ值，由设计人员根据不同情况进行取值。

## 砖石柱

5.5.1 本条系根据历年各地修缮经验和原城乡建设环境保护部颁发的《危险房屋鉴定标准》（JGJ125）确定。

5.5.3 当砖石柱截面面积小于240mm×370mm或毛石柱截面较小的边长小于400mm时，考虑到原柱的截面较小，受荷也不大，如采用其他方法修缮，施工较繁，经济效益也不好，故本条规定拆除重砌方法。条文中有关“严重损坏”是指按本规程第5.5.1条所列的情况，经验算不能满足要求的。

## 圈梁和过梁

5.6.1 本条系根据历年各地修缮经验和原城乡建设环境保护部颁发的《危险房屋鉴定标准》（JGJ125）确定。

5.6.2 本条规定系一般修缮部门常用修法，各地可根据当地实际清况参照运用，以确保质量和住用安全。

## 构造要求

5.7.1 本条系根据《砌体结构加固设计规范》（GB50702-2011）中第4.1.1条及第4.1.3条的规定进行了修改。

5.7.2 本条规定对有关构件的支撑，不仅要保证支撑能承受原构件的荷载，而且要在支撑中考虑原建筑物的整体稳定。

5.7.3 本条中第2款系根据《砌体结构加固设计规范》（GB50702-2011）中第12.4.3条的规定进行了修改。

5.7.4 本条系根据《砌体结构加固设计规范》（GB50702-2011）中第12.3.2条的规定进行了修改。

5.7.5 本条规定防潮层的构造作法适用于一般房屋，即室外地坪低于室内地坪50mm以上。在旧城区有些老旧民房的室内地坪低于室外地坪的为数也不少，此类房屋可不按本条规定采用。

5.7.7 根据地震后的资料所得，在地震烈度为6度的情况下，有相当数量的空斗墙损坏，故本条作此规定。

# 木结构

## 一般规定

6.1.1 本条系根据房修部门大量调查资料对木结构房屋的倒塌主要由于节点（特别是端节点）腐朽、虫蛀造成的。其次，检查构件挠度是否过大，结构是否变形是判断木结构是否处于正常状态的有效方法之一。正常情况下，木结构一、二年后的变形大致趋于稳定，以后变形的增量很少，如变形在不断增大，说明结构有问题的预兆，必须引起查勘的注意。再次，对木构件的裂缝，虽然一般情况下木材的顺纹干缩裂缝不影响构件的承载力，但这些裂缝如与受剪面重合或通过螺栓孔时，在某些情况下将使构件处于危险状态，甚至导致破坏，必须引起查勘设计时注意。

6.1.4 木材的强度、弹性模量的衰减是随着时间、使用条件、木材的本身材质等多种因素变化的，目前国内的一些试验尚不足以定量反映。根据历年修缮的实际经验，在验算时应视其材质、材种、材性和使用条件、部位、年限等情况，综合分析，强度设计值的折减系数φ值可取0.6-0.8，弹性模量的折减系数φ值可取0.6-0.9，整体构件换新木材的φ值系数取1.0，各地可按当地实际情况，综合分析后参照取值。

## 材料

6.2.1 修缮用材料，应符合如下要求：

1  木材，应与原有材料相同或匹配，质量符合要求。

2  修缮用的胶粘剂，要保证强度，耐水性和耐久性。

3  修缮用的碳纤维或高强纤维布、金属扣固件，均应符合相应规程的质量要求，做好防护处理。

## 柱

6.3.1 本条系根据历年修缮经验和原城乡建设环境保护部颁发的《危险房屋鉴定标准》（JGJ125）确定。

6.3.2 本条系参照现行国家标准《木结构设计规范》（GB50005）的有关规定确定。

6.3.5 本条系根据历年修缮经验对木柱夹接应有的各项技术要求，其中规定不得用铁丝代替螺栓，主要是在潮湿地区铁丝较易锈蚀，即使在干燥时，因木材含水量的降低，木材断面缩小，原捆紧的铅丝亦会松动而失效，故作此规定。

6.3.6 根据上海等城市修缮部门的经验，木柱根部腐朽一般小于300mm可改用砖柱，在300~800mm宜改用混凝土柱，故本条作此规定。

## 梁、搁栅、檩条

6.4.1 本条系根据原城乡建设环境保护部颁发的《危险房屋鉴定标准》（JGJ125）以及上海等城市房修部门的修缮经验确定。

6.4.2~6.4.5  条文规定的抗弯强度设计值和抗剪强度设计值均根据现行国家标准《木结构设计规范》（GB50005）确定。旧木材的强度通过折减系数φ进行验算。

6.4.8 当采用单剪连接绑接加固时，考虑其扭转力矩，因此不宜用于独立的梁、搁栅，一般应用于上铺楼板的梁、搁栅为宜。

## 屋架

6.5.1 本条系根据历年修缮经验和原城乡建设环境保护部颁发的《危险房屋鉴定标准》（JGJ125）确定。其中特别应检查的是木屋架的下弦接头有无拉开，下弦接头木夹板螺栓孔附近有无裂缝，屋架端节点的受剪面及其附近是否开裂，还有屋架平面外有无侧移及支撑体系是否健全和松动。这些都是房修部门多年来修缮实际中经常发现的。房屋在使用中经常有住用户为搭置搁楼而拆除支撑体系，或因原设计中支撑布置不当，或施工质量不好，或上弦接头设计不妥等都将使木屋架的空间刚度减弱，造成屋架平面外显著倾斜，使结构处于危险之中，在查勘与设计中必须加以注意。

6.5.3 本条系根据现行国家标准《木结构设计规范》GB50005确定。

6.5.5~6.5.11  条文系根据历年常用的修缮方法，各地可根据实际情况参照执行。

## 构造要求

6.8.1 大量调查资料表明，木结构的损坏是由于受潮引起的腐朽、虫柱，采用内排水时由于排水管的堵塞或防水层的损坏造成渗漏，故本条规定屋盖修缮宜用外排水。

# 混凝土结构

## 一般规定

7.1.1  本条系根据历年来对混凝土结构房屋修缮查勘的实践经验确定。

7.1.2~7.1.3  条文规定旧混凝土和旧钢筋强度取值的折减系数系根据实测试验统计资料，并结合历年修缮工程经验确定。

7.1.4  新旧混凝土结合牢固可靠系指在新浇捣混凝土前，对原有混凝土构件表面凿成4mm深的人工粗糙面，以确保新旧混凝土的结合牢固。本条规定承载力分配系数的计算公式仅适用于混凝土受弯构件。

7.1.6  本条规定对原有混凝土构件的检测方法系根据历年来修缮查勘实践经验确定。

## 材料

7.2.1  根据《混凝土结构设计规范》（GB50010）等规范规定对钢筋规格进行调整。综合考虑修缮特点、钢筋加工和焊接的难易等因素，对受力钢筋和箍筋宜采用的型号进行了规定。

7.2.2~7.2.3  条文规定采用普通硅酸盐水泥或微膨胀水泥的修缮材料系根据各地区加固工程实践总结经验确定。水泥强度等级不宜低于42.5级系与修缮加固用混凝土强度等级不低于C20相对应。通过调查表明：混凝土结构加固工程，将混凝土强度等级比原结构构件的强度等级提高一级，有利于保证新浇混凝土与原混凝土间的粘结。

7.2.6  本条对有关混凝土结构连接时采用材料的要求，除应符合有关专门规范的同时，还对连接材料的强度提出了要求，以保证原混凝土构件达到设计承载力时，其连接材料尚未达到强度极限。

## 柱

7.3.1  本条规定系根据《危险房屋鉴定标准》（JGJ125）和国内各地区历年来修缮经验确定。

7.3.4  增加混凝土截面和钢筋截面加固混凝土柱，其承载力按新、旧混凝土共同作用。考虑到新、旧混凝土协同工作的程度稍有差异，即加固后的承载力不是新混凝土构件承载力和旧混凝土构件承载力的简单叠加，而应对新混凝土部分承载力予以适当折减（折减系数α）。折减系数α值在国内外的有关试验资料甚少，本条规定的折减系数α系根据国内各地区加固工程实践经验确定，建议折减系数值为0.8。

7.3.6  根据有关资料表明，湿式外包钢加固混凝土柱，其外包型钢与原构件能完好共同工作时可按整体结构计算。如在实际工程中其整体作用有误差时，在计算上可采用安全折减系数0.9。

7.3.7  干式外包钢加固柱其受外力按各自的刚度比例进行分配，钢构架各杆件的承载力均按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定进行计算。

本条系对原混凝土柱加固厚度受条件限制时所采用的加固方法，目前已很少采用。据国内有关单位的试验资料表明，外包型钢与原混凝土柱结合面不能有效传递剪力，故不能作外包型钢与原混凝土柱共同作用的假设，干式外包钢加固柱的总承载力应为钢构架承载力与原混凝土柱承载力之和，这是根据上海地区和全国有关城市修缮工程的经验确定。

7.3.8  对于混凝土柱斜截面受剪加固，重要结构应采用环形箍，一般结构可以采用加锚U形箍。

7.3.9  本条规定喷射混凝土修缮法系上海地区常用的经验，各地区可根据本地区实际情况参照执行。

## 梁、板

7.4.1  本条规定系根据《危险房屋鉴定标准》JGJ125和国内各地区历年来的修缮经验确定。关于明显裂缝的定量问题，混凝土裂缝有微裂和宏观裂缝，微裂是肉眼不可见的，肉眼可见的裂缝一般在0.05mm（实际最佳视力可见0.02mm），大于0.05mm的裂缝称为宏观裂缝。又根据国内外设计规范及有关试验资料，对于无侵蚀介质、无防渗要求的民用建筑，混凝土最大裂缝宽度的控制标准为0.3mm。为此，本条中所指明显裂缝系宽度大于0.3mm的裂缝。

7.4.2~7.4.3  钢筋混凝土梁（包括“T”形梁）、板的正截面受弯承载力的验算公式与现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GBJ10）中的有关计算原理与基本假定相吻合，结合历年修缮的实际经验，对旧混凝土和旧钢筋的强度设计值分别取折减系数φc、φy确定。

7.4.4  本条分别列出钢筋混凝土板承载力部分失效或完全失效而产生损坏时采取增加钢筋混凝土板厚度的加固措施，对新、旧混凝土结合不可靠时，按新、旧钢筋混凝土板刚度分配系数分别计算其正截面承载力。对新、旧混凝土结合牢固时，则按新、旧钢筋混凝土板共同作用的原理计算其正截面承载力，并要求同时满足规定的有关构造要求。

7.4.5  湿式外包型钢加固混凝土梁的正截面承载力计算均按现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GBJ1O）和《钢结构设计规范》GB 50017的规定执行，考虑到一定的安全储备，对外包型钢的强度取降低系数0.9。

7.4.6  现浇混凝土梁支座抗弯承载力不足，可增加梁厚度进行加固，但新、旧混凝土应结合牢固可靠。可按新、旧混凝土梁共同作用的原理计算其正截面承载力，同时应满足规定的有关构造要求。

7.4.7  钢筋混凝土梁抗弯、抗剪承载力不足时，当采用梁四面用钢筋混凝土围套加固时，其正截面受弯承载力的计算与钢筋混凝土梁正截面受弯承载力的计算相同；其斜截面的受剪承载力的计算与现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GBJ10）中的有关计算原理与基本假定相吻合，考虑到旧混凝土和旧钢筋的强度设计值应分别以系数φc、φy进行折减。

7.4.8  外贴纤维复合材料加固梁板，受弯承载力提高幅度不宜过大，一般以不超过30%为宜，且应避免出现强弯弱剪现象。

钢围套（钢析架）加固钢筋混凝土梁的抗弯、抗剪承载力不足的措施目前采用不多，只有当梁的高度受到限制的情况下才使用。加固钢析架的承载力计算原理、基本假设及计算公式均符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定。本条规定加固后的钢析架系单独承载，不考虑钢析架与原混凝土梁的共同作用，因为考虑到原钢筋混凝土梁抗弯、抗剪承载力不足，即说明原钢筋混凝土梁承载力已部分失效或完全失效，而钢的弹性模量与钢筋混凝土的弹性模量存在很大的差异，且此时钢桁架与原混凝土梁的分别承载力又是一个变量。为此，将原钢筋混凝土梁的部分承载力作安全储备，也是出于偏安全考虑。

7.4.9  梁正截面强度不足，可采取在受拉、受压区表面粘贴钢板加固的措施，此时截面受弯承载力计算应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GBJ17）规定执行，其受压区高度应按本规程公式7.4.9-1确定，并对加固钢板强度乘以0.9系数，目的是在计算上留有一定的附加安全储备。

受拉钢板在其加固点外，如果受力上完全不需要的钢板，则其锚固长度L1计算公式7.4.9-4系按锚固区的粘结受剪承载力必须大于钢板的受拉承载力确定的。锚固区剪应力近似按三角形分布，剪应力分布不平均系数取2。

对于加设U型箍板锚固，当箍板与补强钢板间的粘结受剪承载力小于或等于箍板与混凝土间的粘结受剪承载力时，锚固承载力为加固钢板与混凝土间的粘结受剪承载力及箍板与加固钢板间的粘结受剪承载力之和，即本规程公式7.4.9-5；反之，锚固承载力为加固钢板和箍板与混凝土间的粘结受剪承载力之和，即本规程公式7.4.9-6。

## 混凝土墙

7.5.2当墙体纵向配筋不足时，粘贴钢板的构造不易实施，不宜采用。

## 构造要求

7.6.1~7.6.7  条文规定的构造要求是为了确保混凝土梁、板、柱加固时，新、旧混凝土的整体性强，结构牢固，同时也方便施工。工程实践表明，按此构造措施，对新、旧混凝土的结合效果是良好的。

# 钢结构

## 一般规定

8.1.1  本条系根据历年房屋修缮中常见的几种损坏情况而确定。

8.1.2  本条规定了钢结构损坏严重时，必须对其强度设计值重新取样试验，主要是为保证结构或构件在原有情况下的可靠度。

8.1.4  本条规定的折减系数必值系根据历年房屋修缮的实践而确定。各地区可按当地实际情况，综合分析后分别取值。

## 材料

8.2.1  本条规定采用Q345钢材，是民用房屋修缮中最常用的，其成本低并易加工和焊接。新增构件尺寸要求系根据多年房屋修缮工程经验确定，同时也与现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017中有关在钢结构的受力构件及其连接中用料相符。

8.2.2  根据国内有关资料，当强度不同的新旧钢材焊接时使用焊缝强度高型焊条比用焊缝强度低型焊条提高不多，设计时只能取用焊缝强度低型焊条的焊缝强度设计值。此外，从连接的韧性和经济上考虑，故本条规定宜采用低强度钢材相适应的焊接材料。

8.2.3  根据实践，对修缮钢构件接头端的铆钉或螺栓数应不少于两个，因为一般只允许在组合构件的缀条中采用一个螺栓（或铆钉），而这种组合构件在民用房屋中较少。

## 梁、搁栅、凛条

8.3.1  本条系根据国内各地区历年来的修缮经验和《危险房屋鉴定标准》JGJ125确定。

8.3.2~8.3.4  条文规定受弯构件抗弯强度、抗剪强度和整体稳定性的验算系根据现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017确定。对旧钢构件的强度设计值应按各地实际情况以折减系数φ分别取值。条文规定中未考虑在全截面上发展塑性，未考虑内力重分布，也不考虑直接承受动力荷载作用的受弯构件。

8.3.5  钢梁强度或稳定性不足时，其加固措施较多，本条规定系常用的措施，凡能满足钢结构强度和稳定性要求时，各地区可根据当地实际情况以及过去已有的经验参照本规定执行。

## 柱

8.4.1  本条系根据国内各地区历年房屋修缮经验和《危险房屋鉴定标准》JGJ125确定。

8.4.2  本条系根据现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017确对旧钢柱的强度设计值应以折减系数φ分别取值。

8.4.3  本条规定是国内常用的加固措施，其中采用混凝土加固的应按本规程第7章中有关规定执行。

## 屋架

8.5.1  本条系根据国内各地区历年房屋修缮经验和《危险房屋鉴定标准》JGJ125确定。

8.5.2  本条规定系国内常用的加固措施，各地区可根据当地实际情况和经验参照执行。

## 钢构件焊接和螺栓连接

8.6.4  本条对旧构件的有效焊缝验算的规定，主要是确保构件焊缝的有效性，以及原有结构的强度和稳定性。

# 房屋修漏

## 一般规定

9.1.1	本规程适用于民用建筑的屋面、外墙、厕浴间和厨房、地下室渗漏修缮工程，对渗漏修缮的查勘、修缮方案设计及材料选择都提出了明确的规定与要求。

根据现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108对地下工程防水范围的界定，本规程将住宅、公共建筑的地下室渗漏修缮的技术措施在原规程基础上进行修订。其他地下工程的渗漏治理应按照现行行业标准《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212的有关规定执行。

鉴于当前我国屋面渗漏问题依然严重，本规程对卷材屋面、涂膜屋面、刚性屋面提出渗漏修缮的技术规定。同时增加瓦屋面渗漏修缮的技术规定。

环境保护和建筑节能，已经成为当前全社会不容忽视的问题，房屋渗漏修缮工程应符合国家和地方有关环境保护和建筑节能的规定。

9.1.4	修缮方案是确定房屋渗漏修缮工程报价、工期、质量的基础性文件，其技术性、经济性应合理、可行。修缮方案应明确采用维修措施还是翻修措施，并明确修缮目标，即修缮后工程总体防水等级及相应的设防要求，具体可参照现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的相关要求，修缮方案中明确修缮设防等级的，施工应符合该设计要求。

1 细部节点是防水工程的重要部位，渗漏往往与细部节点的防水失败有关。因此，规定细部修缮措施是一项重要工作。

2 需增强原有排水功能时，应在修缮方案中注明排水系统的设计和选材要求。

3 为杜绝使用不合格防水材料，修缮方案中应列出选用防水材料的主要物理性能，以方便监督管理。

6～7 根据现场实际情况，防水层、保温层等修缮完工后应根据修缮合同或协议要求恢复使用功能。

9.1.6	本条列举了目前国内现阶段经常采用的修缮材料和修缮施工方法：包括铺贴防水卷材、涂布防水涂料、嵌填密封材料、抹压刚性防水材料等，同时推荐防水材料复合使用，刚柔相济，提高防水性能。

9.1.7	根据渗漏修缮工程的特点及常用材料种类，对修缮材料的质量、性能指标、试验方法等选用时可对照相应标准执行。

## 屋面修漏

9.2.1	屋面渗漏修缮施工首先要处理好基层，本条对基层处理提出严格要求、施工时应遵照执行。检查基层是否干燥的简易方法：将1m2卷材平铺在基层上，待3～4h后掀开检查，基层被覆盖部位及卷材上均无水印为合格。

9.2.3	卷材防水层引起裂缝的主要原因是屋面结构应力及温度变化造成屋面板应力变化，一般裂缝维修时沿缝覆盖铺设卷材或涂布带有胎体增强材料涂膜防水层。对有规则性裂缝的维修处理，应力集中、变形大的裂缝部位干铺一层卷材做缓冲层处理，涂膜防水隔离层采用空铺或单边点粘的方法处理，其目的就是满足和适应裂缝的伸缩变化。

9.2.4	泛水处渗漏包括根部和防水层收口处开裂渗漏两种情况。维修时可参照卷材屋面泛水渗漏维修方法执行，但涂膜防水层应增设带有胎体增强材料的附加层。多种原因导致屋面泛水一般达不到设计高度，修缮施工时应予以纠正，修缮完工后泛水高度应大于或等于250mm。

9.2.5	刚性屋面泛水部位渗漏采用柔性防水材料维修，接缝及裂缝处应先嵌填密封材料增强防水能力，同时铺设附加层及密封处理应符合修缮方案要求。

刚性防水层分格缝渗漏可采取沿缝嵌填密封材料，铺设卷材或涂布有胎体增强材料涂膜防水层三种修缮措施。分格缝渗漏维修时应注意：

1 分格缝中的原有密封材料如嵌填不实或已变质失效，应剔除干净，必要时可用喷灯烧除并清理干净。变形中的分格缝，维修时缝上防水层应空铺或点粘法施工。

2 原施工分格缝漏设的，修缮时应纠正，割缝至找平层，防水层应完全断开（有钢筋时要剪断）。宽度宜为（20～40）mm，横截面宜成倒梯形，缝壁混凝土应无损坏现象。

## 外墙面修漏

9.3.1	外墙渗漏修缮应首先检查渗漏对外墙结构产生的不利影响，不安全结构构件应先行按加固方案修缮合格后再进行渗漏修缮。目的是为了保证房屋的基本安全、确保渗漏修缮的质量。

9.3.2	本条对外墙渗漏修缮选用材料的材质及色泽、外观作出了规定，同时对嵌缝、抹面材料和防水涂料的选用也作了明确规定，修缮时应遵照执行。受施工条件限制，嵌缝材料宜选用低模量的聚氨酯密封膏，抹面材料宜选用与基面粘结好，抗裂性能优的聚合物水泥防水砂浆，涂料类选用丙烯酸酯类或有机硅类防水涂料(防水剂)等合成高分子防水涂料。

9.3.3	面砖、板材破损时应更换，并采用聚合物水泥防水砂浆或胶粘剂粘贴，接缝密封应严密。

在粘贴面砖或石板材时易在接缝处产生集水空腔。因此，接缝处理很重要，目前勾缝通常采用聚合物水泥砂浆，高档的石板材接缝采用密封胶。修缮范围建议以渗漏点为中心向上不宜小于6m，向下不应小于1m，左右不宜小于3m，或到阴角、阳角止。

外墙水泥砂浆层裂缝渗漏，先用密封材料嵌缝，再涂布具有防水功能和装饰功能的外墙涂料。

随着建筑外墙安装设备的增多直接导致预埋件或挂件越来越多，但其根部易产生渗漏，维修时先用密封材料嵌填处理后，面层再涂刷防水涂料。

外墙门窗框周边的渗漏主要是门窗框与墙体间接缝填充的密封材料开裂或失效，修缮时先清除原失效的密封材料，再重新嵌填密封材料恢复防水功能。

混凝土结构与填充墙结合处裂缝一般为一道水平缝，修缮时先清除至结构层，再铺设宽度200mm～300mm的钢丝网，面层抹压聚合物水泥防水砂浆或掺外加剂的防水砂浆。

9.3.4	清水墙渗漏一般发生在墙面灰缝、墙面局部破损部位，本条列出了相应的维修措施。一般渗漏维修采用聚合物水泥防水砂浆勾缝和抹压处理，严重渗漏时应进行翻修。在原墙面上分段抹压聚合物水泥防水砂浆或掺外加剂的防水砂浆进行基层防水处理后，外墙再重新涂布外墙涂料或粘贴面砖饰面层。

9.3.5抹灰墙面局部损坏时应凿除至结构层，并禁止扰动完好抹灰层，然后在缝内分层嵌填聚合物水泥防水砂浆，嵌填应密实、平整。

外墙裂缝渗漏修缮应视其宽度，采用相应的材料和维修措施。外墙墙面经修补后应坚实、平整，无浮渣。墙面龟裂用防水剂或合成高分子防水涂料等进行修缮关键是控制好喷涂范围及涂膜厚度，使涂料充分覆盖裂缝。宽度较大的裂缝重点处理好裂缝、周围基层及嵌缝的处理。

9.3.6	目前，国内已形成外墙外保温多体系、多形式的局面，使得外墙外保温的渗漏原因多种多样，本工程将继续针对保温体系渗漏机理、原因、修缮方法进行研究和收集资料，积累修缮经验，完善技术措施。

9.3.7	面砖、板材饰面层是目前采用的主要外墙装饰形式，其渗漏一般多发生在接缝、裂缝等部位。

1 面砖饰面层接缝开裂引起的渗漏，先用专用工具将原勾缝砂浆清除干净，浇水润湿，用聚合物水泥防水砂浆重新勾缝。

2 当面砖、板材局部风化、损坏时，应更换面砖。

3 饰面层渗漏严重时应翻修，翻修时应根据原饰面层损坏程度决定采用何种翻修措施，但应优先考虑不铲除原饰面层的翻修方案。该方案对局部损坏部位先进行补强处理，在原饰面层上涂布同时具有装饰和防水功能外墙涂料或分段抹压聚合物水泥防水砂浆找平层兼防水层，再进行饰面层的处理。

9.3.8	本条对板面风化、起酥部分的清除作了明确的规定，经清理后其基面必须牢固、平整。对于板面出现的蜂窝、空洞，灌注细石混凝土必须要捣实，要做好养护，提高混凝土的密实性，增强抗渗能力。

9.3.10	原金属折板盖缝外墙变形缝渗漏修缮时应根据构造特点，采取更换高分子防水卷材和金属折板盖板并嵌填密封材料的方法维修。

9.3.11	外墙分格缝渗漏的现象比较普遍，造成这种情况的主要原因是：

1 分格缝不交圈、不平直或缝内砂浆等残留物，雨水易积聚；

2 木条嵌入过深，底部抹灰层厚度不足，雨水易侵入；

3 缝内嵌填材料老化，已丧失防水密封功能。

维修时，先剔凿缝槽并清理干净，重新嵌填密封材料。

9.3.12	穿墙管道根部应根据裂缝开裂程度，先采用掺聚合物的细石混凝土或水泥砂浆固定并预留凹槽，再在槽内嵌填密封材料。

9.3.13	阳台渗漏维修要区分板式和梁式。在荷载允许的条件下，阳台、雨篷倒泛水，重做找平层纠正泛水坡度。板式阳台、雨篷与墙面交接处开裂处剔凿时禁止损坏受力钢筋，不允许重锤敲击。

9.3.14	渗漏水侵入砌体结构女儿墙根部防水层裂缝，经冻融循环在其四周出现一道水平裂缝，维修时先切割凹槽，再在槽内嵌填密封材料。

9.3.15	施工缝渗漏，表面喷涂防水剂或防水涂料进行修缮，防水层厚度满足设计要求。

## 厕浴间和厨房修漏

9.4.1	墙、地面面砖破损、空鼓、接缝引起的渗漏，更换面砖时采用聚合物水泥防水砂浆粘贴并勾缝严密。接缝处理范围：渗漏点向四周不宜小于1m，或到阴角、阳角止。

9.4.2	墙面防水层破损时优先选用涂布防水涂料或抹压防水砂浆进行防水处理，涂布防水涂料或抹压防水砂浆易做到无缝施工，可以保证防水质量，一般情况下不采用卷材。

9.4.3	防水涂料宜选用聚合物水泥防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料、无机防水涂料或非焦油聚氨酯防水涂料。

9.4.4	一般情况下地面与墙面交接处防水层破损是开裂引起的，修缮时先在裂缝内嵌填密封材料后，再涂布防水涂料。

9.4.5	浴盆、洗脸盆与墙面结合处渗漏水应先处理墙面，最后在结合处嵌填密封材料。

9.4.6	穿墙管道根部渗漏多见上水管滴漏，水沿管外侧倒流，渗入接触管墙面或顺墙流到地面，这种水压力不大，但流量不一定小，故应先排除水咀、管子等渗漏，先堵水源，再治管根渗漏。

9.4.7	地漏渗漏一般是泛水坡度不符合设计要求、局部安装过高、管道密封失效引起的。轻微泛水坡度不足时，以地漏口作为最低点重新找坡。地漏局部安装过高时剔除高出部分并重新安装。

9.4.8	厕浴间因防水高度不足引起的墙面侵蚀渗漏，维修时应增加防水层高度。根据设计尺寸和实践经验，本条规定了渗漏修缮防水层完工后的最低高度。

9.4.9	排水沟按材质分为砌筑、不锈钢或塑料等类型。一般情况下，只有大厨房有排水沟，砌筑排水沟发生渗漏应涂布JS防水涂料、抹压防水砂浆维修，不得采用聚氨酯(911)、沥青类材料。

9.4.10	排水管连接处渗漏应先凿开地面，先维修连接处不渗漏后，在便池等设施底部再抹压防水砂浆或涂布防水涂料进行防水处理。

9.4.11	地面因倒泛水、积水造成渗漏的维修，应重新做防水处理，并恢复饰面层。

9.4.12	地面砖局部损坏时，更换新面砖采用聚合物水泥防水砂浆粘贴并勾缝严密。

9.4.13	裂缝较大时，一般沿裂缝中心线剔除整块面层材料至结构层，基层补强处理后，在基层上重新涂布涂膜防水层。

较小裂缝多产生于管根处或地面墙面交界处，一般渗漏较轻，有时走向无规则，实践经验表明维修时可直接在原面层沿缝涂布高分子涂膜防水层。为美观和使防水涂膜对裂缝有较好的渗透性和粘合力，宜选用透明或较浅（淡）颜色的合成高分子材料（如聚氨酯）。在具体操作时应注意两点：

1 面层必须干净、干燥；

2 涂刷的材料要稀，把涂料稀释一倍以上，作多次（两次以上）涂刷成膜，目的使涂料充分渗入裂缝之内，达到既不破坏面层，又解决渗漏和不影响美观的目的。

9.4.14	穿过楼地面管道管道包括上下水、暖气、热力管道及套管等。裂缝较小时，直接沿缝嵌填密封材料，再涂刷渗透性较大的经稀释的防水涂料即可。根部积水或较大裂缝渗漏维修，先将面层等其他材料清除至结构层。防水砂浆补强处理根除施工弊病后，再做防水处理。

9.4.15	本条维修范围包括楼地面、墙面基层和楼地面及墙面交接部位的维修。

9.4.16	本条对卫生洁具与给排水管连接处渗漏维修作了相应规定，维修时应遵照执行。

9.4.17	楼地面翻修有两种情况：一是原楼地面没有防水层，二是原防水层已老化或大面积损坏失去防水功能。本条对采用刚性和柔性防水材料的翻修做法分别作出了规定。重新施工防水层前，先将裂缝及节点等部分处理合格。

## 地下室修漏

9.5.1	结构仍在变形中的裂缝，修缮质量不易保证，结构裂缝应处于稳定状态下方可进行维修施工。

9.5.2	地下室渗漏修缮的关键是查清渗漏原因，找准漏水的位置，对症下药，采取有效的维修措施。

9.5.3	本条针对地下室渗漏水的表现特征，提出了通常查找渗漏水部位的检查方法。

9.5.4	选用的防水材料必须满足本条对材质性能的技术要求。刚性防水材料是地下室渗漏维修的主要材料，条文对掺外加剂的混凝土及水泥砂浆在其配合比、抗渗等级、外加剂品种和应用提出了要求，应根据工程具体情况和有关技术规定执行。为满足实际需要，本次修订增加柔性防水材料的材质性能指标，供设计施工参考。

9.5.5	本条针对大面积轻微渗漏水和漏水点规定了维修方法，先采用速凝材料封堵止水维修，再抹压聚合物水泥防水砂浆防水层或涂布涂膜防水层。

9.5.6	本条针对大面积轻微渗漏水和漏水点规定了维修方法，先采用速凝材料封堵止水维修，再抹压聚合物水泥防水砂浆防水层或涂布涂膜防水层。

9.5.7	变形缝渗漏治理在国家现行标准《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212中已有详细规定，在本规程中直接引用。

9.5.8	穿墙管和预埋件处渗漏按照先止水，再嵌填密封材料、最后做防水处理的方法进行维修。

9.5.9	根据渗漏水情况，施工缝采用注浆、嵌填密封材料等方式进行维修合格后，表面再做防水处理增强措施。

# 房屋室内装饰

## 一般规定

10.1.1~10.1.2  房屋修缮的特点之一是零星分散，一般损坏什么就修什么。为此，对这些零星修补工程作此规定，主要是根据实际情况出发，为求符合经济、美观，与原有装饰相协调。

10.1.3  房屋各种装饰在修缮时，其基层牢固是装饰修缮的必要条件，故本条作此规定。

10.1.5  房屋装饰的修缮材料必须是安全、对人体无害和无环境污染，因为房屋的装饰材料往往置于建筑的表面，对上述要求至关重要。

## 材料

10.2.2  本条对木材含水率的规定，主要是要求采用较干燥的木材制作，以减少因木材干缩所造成的松弛、变形和裂缝的危害，保证工程质量。

10.2.3  本条对钢材的规定，主要是普通碳素钢易加工，且成本较低。

10.2.4  本条对规定抹灰用的石灰膏熟化时间不得少于15d，因为石灰膏未达到15d的熟化时间即用来抹灰（刷粉在墙面或顶），则未经充分熟化的石灰膏遇到空气中的水分将进一步熟不导致未熟的石灰爆裂，影响装饰效果。

10.2.5  由于市场木地板胶粘剂品种很多，本条规定选用专用胶粘剂，使木地板与基层粘结牢固。

10.2.6  本条规定主要是保证材料的质量，防止有毒、有害人及环境污染的材料混用，同时还防止伪劣材料的使用。

## 门窗

10.3.1~l0.3.4  钢、木门窗变形、松动、腐朽或渗水将直接影响使用功能及安全，条文规定的校正变形、加固和对腐朽、渗水的修缮方法可节约材料，这在各地区积累了不少经验，其修缮的效果是良好的。

10.3.8 对于严寒和寒冷地区，如原有外窗已无保留价值，可更换为符合标准的双玻窗或三玻窗。如原窗可以保留，则可增加一道新的单层窗或双玻窗，选择加窗节能措施时，应确保窗台具有足够宽度，且以不影响结构安全为前提条件。根据《民用建筑热工设计规范》GB50176表4.4.1，在原有单层窗基础上增加一道单层窗或双玻窗，传热系数可下降一半以上。

10.3.9 外窗修缮可根据实际情况选择更换窗扇、整窗拆换、加窗，等措施，以提高外窗保温性能。一般来说，只换窗扇比较经济，对室内人员影响也小，适用于实腹钢窗改造，既保留了实腹钢窗的坚固耐用性和作为平开窗的通风量大等优点，又通过包塑、安装中空玻璃和改进密封性等措施，提高了保温、隔音效果。

外窗遮阳有多种形式，可以根据用户要求和实际情况加以设计选用。研究证明遮阳对降低空调能耗的作用不亚于中空玻璃。对于夏热冬冷地区，夏季窗户遮阳有利于节能，冬季则希望有更多的阳光进入室内，因此提倡活动式遮阳。

10.3.10由于夏热冬暖地区以夏季防热为主，一般不考虑冬季保温，因此外窗修缮时，除了采用节能窗、活动外遮阳、玻璃贴膜等措施外，可以通过增加可开启窗扇，使室内获得良好的自然通风。

## 楼地面

10.4.9  本条规定楼地面垫层的最小厚度，即是对原垫层的厚度大于最小厚度的规定值时，原则上按原垫层厚度进行修缮。当原垫层厚度小于规定值时，则应重做垫层。

10.4.10  楼地面面层损坏，原则上按原样修复，这是考虑到修缮的特点，它不像新建楼地面的材料可以选择各种材料，而修缮的楼地面只能基于原楼地面的材料规格进行修复。条文规定面层混凝土的强度等级不应低于C20，这是基于修缮的混凝土强度应比原混凝土强度高一级的因素考虑的。

10.4.11  木楼地板的结构牢固是修缮木楼地板的关键，为此，在修缮时遇木楼地板挠度过大，必须对其结构进行加固。

10.4.12  硬木小条楼地板和塑料面板与其基层的粘结，在选择胶粘剂时，应充分考虑粘结材料与楼地板面层、基层的材料相吻合。

## 抹灰

10.5.2  对外墙抹灰的修缮查勘与设计，应注意有否雨水滞留的部位，并采取能使雨水迅速排除和导向阻碍雨水侵入的措施，从而阻止雨水侵入室内。

## 饰面板

10.6.1  饰面板的损坏情况多样，有风化剥落、残缺、起壳或裂缝等，其修缮的原则应是按原样镶贴完整。但是，当原有饰面板的材料及规格比较特殊，修缮面积又太大，既要保留又要牢固，此时可采取本条规定的修缮方法。对于采用环氧树脂螺栓锚固法加固饰面材料与刮糙层起壳的方法，是根据上海市房地产科学研究院研究提供的资料，经上海地区运用并取得良好的效果。

## 油漆、刷浆、玻璃

10.7.1~10.7.2  房屋的油漆、刷浆修缮在制定修缮方案时，必须注意所用的材料应与原材料相吻合，包括新旧油漆或刷浆之间、分度油漆或刷浆之间，水性材料与油性材料不能混用。条文推荐的油漆面层度数可做一底二面是修缮工程最常用的。当然，要求较高的房屋可提高标准。

10.7.4  本条规定的玻璃厚度是民用房屋常用的标准。

# 屋面和外立面修缮

## 材料

11.2.2  溶剂型涂料对人员和环境均有害，因此禁止使用。

11.2.3  根据国家有关规定，新建、扩建、改建建设工程使用外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料。为消除建筑外墙外保温系统修缮工程中的火灾隐患，确保人民生命财产安全，本标准规定单元墙体外墙外保温系统修缮宜采用B1级及以上的保温材料。

## 保温层

11.3.4 建筑外墙外保温系统的缺陷类型、缺陷部位、缺陷成因各不相同，不同缺陷对保温系统的危害性也有所不同，但对于既有外墙外保温系统，一旦产生了缺陷，无论其大小，都需及时采取措施进行修补、修复，否则，轻则影响保温系统的外观质量，重则影响系统的寿命、安全性。

当建筑外墙外保温系统局部区域产生缺陷，且根据评估结果，保温系统其它区域不存在质量隐患时，只需要进行缺陷部位的修复；当建筑的某个单元或某几个单元墙体普遍存在缺陷或质量隐患时，需要将整个单元墙体外墙外保温系统全部铲除，并重新铺设外墙外保温系统，需要强调的是，单元墙体修缮的对象并非为整栋建筑，而是单元墙体。单元墙体指未被装饰线条、变形缝等分割的连续外保温墙体。

11.3.5  考虑到外保温系统的节能性以及修复部位与未修复部位的协调性，本条规定局部修复部位的保温层厚度应与原保温层厚度一致。

## 饰面层

11.4.1  外立面涂饰设计：

1  外立面涂饰是一项专业性较强的工程，必须严格按照行业标准、上海市相关地方标准及生产厂家使用说明书的规定执行。

2  涂料产品的质量控制要素是对比率（遮盖率）、耐沾污性及耐久性。

11.4.2  马赛克、面砖等贴面材料吸附能力很差，所以直接在其表面进行涂饰会严重影响涂料的附着力。建议把原有墙面砖等贴面材料铲除，直到露出粉刷刮糙层，砂浆找平后，再批嵌外墙腻子，涂刷外墙涂料。也可以在原墙面直接批嵌面砖马赛克界面处理腻子，再涂刷外墙涂料。

## 外立面附加设施

11.5.1根据城市公共安全和市容环境管理的要求，规定了建筑外立面附加设施的设置应坚固结实、实用美观、安装可靠的原则要求。

根据以往的工程经验，规定了建筑外立面附加设施的安装面应是钢筋混凝土和大于200mm厚实心砖的外墙立面。

根据建筑外立面附加设施“锚固”这一安装重要环节，规定必须根据建筑墙体和饰面的实际情况，采用相对应的锚固材料和方式。

规定了建筑物出入口、内部过道、楼梯等公用地方不得安装附加设施的种类，规定了在建筑物出入口仅可设置横牌形式的店招店牌，主要是出于消防安全和不影响居民正常生活、工作考虑。

11.5.2空调外机承台板（钢筋混凝土搁板）的改造方法有着造价低廉、安全可靠度高、耐久性良好和外形统一美观的优点。但是承台板混凝土浇筑难度角度，且混凝土需要养护，施工周期较长。由于混凝土搁板承载力往往取决于植筋效果，因此钢筋在外墙中的锚固效果成为了决定性因素。

承台板的设置应防止人员在承台板之间攀爬，避免安全隐患。

空调外机支架的设计，在考虑外机自重、施工荷载及风荷载等因素基础上，根据《房间空气调节器安装规范》（GB57790）及《钢结构设计规范》（GB50017）的规定，其支架的承载力不得低于空调外机自重的4倍，一般的空调室外机重量在40~50公斤，所以最小功率的空调其支架负载设计不得低于1800N。支架应为刚性支架，确保支架和外机的稳固。

# 电气部分

## 一般规定

12.1.1 由于本规程名称为《民用建筑修缮工程查勘与设计规程》，根据《民用建筑设计通则》GB50352中的定义，涉及的建筑种类很多，自然地要涉及的电气内容很广，不仅涉及设备的用电，还涉及设备的控制、信号的传送与接收等弱电内容。还涉及到建筑物的防雷、建筑设备的防雷等。这一条文，给出了修缮的范围。

12.1.2  社会发展，人对建筑要求越来越高，电气规范规程分得越来越细，不同民用建筑，有的有了专门的规范。这一条文，给修缮设计者一个提醒，修缮时，也要遵守相关的规范规程。

12.1.3 这一条文是查勘要求，修缮设计前必须调查清楚建筑内外原有设备的相关情况，新增了弱电方面的内容。

12.1.4 这一条文是修缮设计图纸内容要求。图纸是指导修缮的，图纸内容要满足修缮各环节的需要。

12.1.5电气修缮涉及到的设备可能很多，体量大的建筑，涉及到的设备尤其多，其中有的设备不具有建筑物所有者的产权，不能随意改变，需要与所有权人协调解决。

## 材料

12.2.1 原规程保留条文。本条规定主要是要求在电气工程中严禁使用伪劣产品及“三无”产品。

12.2.2 进户方式有架空引入和地下引入。进户管与户外雨水空气土壤接触紧密，易被敷设环境中介质腐蚀，所以这一条对进户管材料提出要求。

12.2.5 导线的耐压和载流量是导线的重要特性指标。确保导线安全运行，才能保护生命财产的安全。

## 线路保护设施

12.3.1原规程保留条文。本条第10款规定是一个经验数据。开关使用寿命包括机械寿命和电气寿命两部分，机械寿命常以开关通断动作次数来判定，电气寿命常以开关触头在最大分断电流下烧蚀程度和分断时间来判定，在无专业仪器和专业设备的条件下是很难判定的。其次，各生产开关厂家对开关的理论寿命长短不一。根据上海原9个区大修工程的调查，基本上在一个大修周期（10年左右）拆换一次开关，并收到良好的效果。

12.3.2本条所指线路保护设施是指短路保护和接地故障保护。保护设施的形式与接地保护形式相符，目的是在发生接地故障时，保护设施能在规定时间内（固定设备和供电线路最大切断故障时间为5s，移动式和手提设备及供电线路包括插座，最大切断故障时间为0.4s，条件是系统对地电压为220V）自动切断电源。短路故障电流大于接地故障电流，能使保护装置动作，而接地故障电流受制于接地形式、PE线的截面及接地电阻大小，故本条指出，在拆换、修缮保护设施时应重点考虑与接地故障保护系统的配合。保护设施整定值的选取应按现行国家标准《民用建筑电气设计规范》（JGJ16）中有关公式计算。

12.3.3本条主要出发点是从人身财产安全考虑，因剩余电流动作保护器的整定值一般为毫安级，利用剩余电流就能使其动作，切断电源。

12.3.4本条规定在修缮工程中发现配电箱（板）、电表箱、信号输送线路上的各种箱，安装在不适宜部位的，应移装到适宜的部位。

## 导线与电管

12.4.1原规程保留条文。本条第1款所指的不规范是在修缮工作中常遇有些用户使用漆包线、电话线，甚至用铁丝代替绝缘导线等情况，影响导线耐压等级或绝缘强度等，应在修缮工程中予以拆换。本条第4款所指导线敷设不规范是指明敷导线高度过低又无机械保护的，以及护套线直接埋设在粉刷层内的。

12.4.2本条第2款规定的每一分支回路宜控制在10~15A，主要从实用性考虑；（a）导线常用截面使用量最大的是1.5~2.5mm2，其安全载流量应按表11.4.2选用；（b）与熔断器熔体标称值吻合。本条第3款规定主要考虑到插座回路的负荷随机性较大，故障率高，分开设置后，当插座回路发生故障时，不会波及到照明回路。

绝缘铜芯导线安全载流量表      单位安倍（A）                       表12.4.2

| 导线 截面 （mm2） | 明线 装置 | 钢管布线 |  |  | 塑料管布线 |  |  | 护套线 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2根 | 3根 | 4根 | 2根 | 3根 | 4根 | 二芯 | 三芯 |
| 1.5 | 24 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 19 | 14 |
| 2.5 | 32 | 26 | 24 | 22 | 24 | 21 | 19 | 26 | 20 |

注：本表数据摘自《工业与民用配电设计手册》第二版表9-23、表9-24、表9-25、表9-26，环境温度为30℃时的允许载流量；

12.4.4节点间的线路长度为开关至灯位或接线盒至接线盒的距离。

12.4.6 原规程保留条文。本条第2款规定的锈蚀长度是指累计长度。本条第4款所指不规范管材系本规程第12.2.2和12.2.3条规定之外的管材。

12.4.7 原规程保留条文。本条主要考虑两个方面：一是经济性，有些管材整体较好，但局部损坏，若全部拆换则过于浪费。二是可操作性，长度300mm以上对于钢管铰丝扣，或塑料电管套接，均能操作。

12.4.9 民用电器种类繁多，洗衣机、电冰箱等民用产品可能长期处于潮湿环境下工作，单相三极插座其中有一极是接PE线（接地保护线）的，一旦发生漏电，线路保护设施将动作，切断故障电源，故条文作此规定。

12.4.10 各类民用建筑，现在几乎都配有弱电系统，所以增加此条文。

## 防雷与接地设施

12.5.1原规程保留条文。只是防雷设施的名称与《建筑物防雷设计规范》中保持了一致。

12.5.2原规程保留条文。本条规定按原样修复是指不改动、不移位，如遇房屋加层或局部加层，需设置防雷设施的，可按新建设计处理。

12.5.6  原规程保留条文。本条所指的避雷设施，系包括线（带）状、杆状接闪器，以及利用建筑的金属构筑物和构件作防雷用的设施。

## 接地故障保护

12.6.1民用建筑接地系统形式有： TN系统、TT系统、IT系统。TN系统中又分为TN-S、TN-C-S和TN-C三种系统。接地系统与线路故障保护的设置应是相配合的，目的是当发生接地故障时，线路保护设施能在规定时间内自动切断故障回路电源，达到保护生命财产安全的目的。如随意改变原接地系统形式，可能造成两种后果：其一是一个配电系统中出现两个接地系统，其二是接地系统与线路保护设施不配合，故障发生时保护设施不动作，故本条规定接地故障保护系统应修复，不应随意改动。

12.6.2接地保护线极其重要，用管材（水、电、煤）作PE线，很难保证良好的电气连续性，所以必须要用绝缘导线专门设置。

12.6.3  原规程保留条文。本条所列表12.6.3摘自现行国家标准《民用建筑电气设计规范》（JGJ16）。

# 给水排水和暖通

## 材料

13.2.2~13.2.3  由于本规程所涉及的范围是多层民用房屋，且大多是居住用房，镀锌钢管以逐步被新型的材料所替代，同时，根据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015中第3.4.3条规定：“可采用塑料给水管、塑料和金属复合管、铜管、不锈钢管。”

13.2.4  过去某些地区排水管使用缸瓦管，这种材质的机械性能较差，容易损坏，不能适应目前建筑对设备的要求，故不列入本条范围之内。

## 给水管道

13.3.1  如给水管的磨擦阻力超过图12.3.1所示的数值，则说明给水管管内结垢已很严重，在规范规定的流速控制范围内已不能达到额定的供水能力。虽然此时的给水系统可能对正常使用的影响不显著，但这种影响会急剧恶化，使给水系统的管网不足维持一个大修周期，故本条第（1）点规定应予拆换。本条第（2）点规定是经调查证明：给水管最易产生腐蚀的地方为螺纹连接处，如用螺纹根部的管径减去表12.3.1所列的腐蚀深度后，基本上已超过管壁厚的一半，如不加以拆换会很快地发生渗漏，导致管道破坏。

另外，房屋从查勘与设计到修缮施工有一个时间过程，在查勘的过程中，为不影响其正常使用，不可能对每段管段都作检查，故在局部拆换长度达到一定比例后，为保证修缮工程的质量，需拆换整个系统的管道。

13.3.3  本条规定重新确定管径一般有两种情况，一是为改善房屋的使用功能而改变设计流量，另外是用户为使用方便自行对给水管进行更改。这两种情况一般都需经过水力计算，确定其管径，使之更加合理。

13.3.5  就本规程涉及的范围而言，大量的配水点为洗涤盆，其额定配水流量为0.2L/s，经过调查发现，当其流量减少至0.1L/s时，并不影响正常使用，故本条规定以50％作为采取措施的界限。

改变管径或增设加压设备需经比较后才能决定，如管道的使用状态还有其他情况，应结合本章其他条款加以处理。

## 排水管道

13.4.2  排水立管断面缩小1/3以上时，在额定的排水流量时会产生柱塞流，此时在柱塞流下方的卫生设备如无专用透气管，将会产生污水上冒的现象，影响正常使用，故本条规定应全部拆换。

13.4.8  本条规定系经调查统计多层民用房屋绝大部分无专用排水透气管，故立管流量不得超过表13.4.8的规定。如房屋设有专用排水透气管的，其排水立管的排水流量可以超过此表范围，但必须校核排水管的排水能力。

## 排水管道

13.5.4  增压设备在给水系统中是保证安全用水的重要组成部分。该设备一旦投入使用，就长期不停地工作，设备进、出连接管上的各类阀门、配件等因长期过水，会产生锈蚀、漏水或造成开关失灵等情况，也可能产生大的噪音，故需要定期进行维护、检修、保养。

## 供暖管道、设备

13.6.2镀锌钢管表面的镀锌层是管道防腐的主要保护层，为了不破坏镀锌层，故提倡采用螺纹连接，并签掉镀锌层破坏的表面及外露螺纹部分应进行防腐处理。当管径大于100mm时，由于螺纹加工与连接质量不太稳定，采用沟槽、法兰或其他连接方法更为合适。

13.6.5防腐蚀涂料有很多类型，适用于不同的环境条件。用于酸性介质环境时，宜选用氯化橡胶、聚氨酯、环氧、聚氯乙烯萤丹、丙烯酸聚氨酯等涂料；用于弱酸性介质环境时，可选用醇酸涂料等；用于碱性介质环境时，宜选用环氧涂料等；用于室外环境时，可选用氯化橡胶、脂肪族聚氨酯、高氯化聚乙烯、丙烯酸聚氨酯、醇酸等；涂层有耐磨、耐久要求时，宜选用树脂玻璃鳞片涂料。

为保证涂层质量，涂漆前管道与设备的外表面应平整，把焊渣、毛刺、铁锈、油污等清除干净。当金属材料与一些特定的物质接触时，也会产生腐蚀，因此特殊情况下，应在设计文件中规定。

13.6.10在原设计条件下如室内温度低于设计温度3℃时，人体会产生冷感，影响房屋的舒适性，故本条规定应校核供暖设备的供热能力，并采取相应的技术措施。

## 采暖锅炉及其附属设备

13.7.1  烟管锅炉的特点是高温烟气在火筒或烟管内流动放热，低温工质—水侧在火筒或烟管外侧吸热、升温和汽化。烟管锅炉由于结构刚性大、烟管排列紧密使清洗水垢困难、烟管内容易堵灰。水管锅炉的特点是高温烟气在管外冲刷流动而放出热量，汽水在管内流动而吸热和蒸发。水管锅炉摆脱了烟管锅炉受锅筒尺寸的制约，无论在燃烧条件、传热效果和受热面的布置等方面都得到了根本性的改善。因水管锅炉有良好的水循环，水质一般又都经过严格的处理，所以即便在受热面蒸发率很高的条件下，也有可能是金属壁不致过热而损坏。加上水管锅炉受热面布置简便，清垢除灰条件比烟管锅炉要好。

13.7.6 链条炉排运行过程中，因长时间受高温，煤、灰渣及铰链磨损，或出现异物或锈蚀卡涩等，致使主动炉排片发生断裂, 进而拉裂从动炉排片。若发现处理不及时，则炉排会发生横向断裂，炉排长销发生弯曲变形，裂开的炉排通常运行至炉排尾部链轮处卡死，使炉链整体拒动。

## 通风管道

13.8.1～13.8.2 了解原有风量的分配情况，特别是改版了管道系统之后再作风量平衡是很困难的，故条文规定应在修缮查勘前了解原设计风量分配情况。

13.8.12 调查发现，空调系统中回风口的挡灰网是系统阻力增加的主要原因，故本条规定挡灰网在修缮时应予拆换。

13.8.13～13.8.14 防潮层损坏后，水汽进入隔热层使隔热效果严重恶化，故条文规定防潮层损坏时应重做隔热层。

13.8.17～13.8.21  随着房屋设备的老化，系统的噪声也会随之增加，故条文规定在修缮过程中加以解决，保证房屋住用的舒适性。

## 空调设备及管道

13.9.2 随着空调设备的老化、压缩机的运行磨损，换热器表面的污垢、制冷剂的泄漏等都会导致机组运行效率下降，因此加强冷热源设备的维修、保养，可以有效提高机组的性能。例如：定期检查并清除制冷机冷凝器和蒸发器盘管的结垢；时常检查冷水管路、阀门或管件防止跑冒滴漏等情况的出现。

在充分挖掘现有设备的节能潜力基础上，仍不能满足需求时，再考虑更换设备。更换换设备之前，应对冷热源设备在冬、夏两种工况下的实际性能进行检测，若机组实际能效比较低，与规范的要求差距较大，可考虑根据负荷重新配置冷热源机组，更换能效比较高的冷热源设备。更换冷热源设备，应对其节能性和经济性进行分析。

13.9.5 冷却塔经过多年运行，其填料容易发生变形结垢等问题，故条文规定在修缮过程中对损坏部分进行更换，保证冷却塔的换热效果。

13.9.7 调查发现，部分房屋空调水系统的输配水管道保温材料采用玻璃棉。由于输配水管道表面夏季有结露现象，且管道使用时间较长，玻璃棉吸水情况严重导致保温效果明显下降，冷量、热量在输送中白白损失。因此本条文规定，空调冷水管绝热层结露或严重损坏，应予以更换。

13.9.11 空调设备的施工安装主要考虑利用原有的基础、孔洞，减少对建筑的影响。更换新的室外机时，首先判断原有支架是否满足要求，当不满足要求时，应进行更换或加固。室外机安装还要考虑留有足够的维修空间等。

13.9.13 由于空调区域（或房间）排风中所含的能量十分可观，在新风量具有一定规模、技术经济分析合理时，集中加以回收利用可以取得很好的节能效果和环境效益。

当使用热回收装置的场合过渡季节也需要提供新风时，不需要再回收排风能量，应设置热回收装置的旁通风管，减少风道阻力。

13.9.14 多联式空调系统室内外机之间的冷媒管道可以长达一百多米，但冷媒管道过长、室内外机或室内机之间高差过大时，均会导致机组制冷或制热能力下降。

13.9.15 空调室外机的排热和吸热是通过室外空气与其换热盘管进行热交换实现的，因此，环境空气流畅，是空调机组正常运行的关键。目前，为了建筑立面的美观，某些空调室外机会加装百叶，百叶的宽度和间距设计，应以不影响室外机的换热效果为前提。